## 实施分包
工程量清单
序号 | 名称 | 施工内容/规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 设备及材料的提供（甲供/乙供） | 备注
1 | 现状PLC控制柜改造-≥200点＜300点 | 1.名称:PLC控制柜 2.主要内容:可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、I/O模块,通讯模块配置),含PLC自控系统编程开发调试 1) 208xDI,71xDO,87xAI,4xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.1英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素); 4) 在线式UPS 220VAC 3kVA 30min备电; 5) 导轨式,8电口,4光口千兆工业以太网交换机(支持光纤环,网管型),防潮型 | 套 | 0 |  |  | 对已有的PLC柜进行整改，满足自动控制条件，乙供乙装 | 需深化图纸考虑柜子是否合并，现场勘探，加装电表，或与PLC柜子融合等问题
2 | 现状PLC控制柜改造-＜100点 | 1.名称:PLC控制柜 2.主要内容:可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、I/O模块,通讯模块配置),含PLC自控系统编程开发调试 1) 48xDI,24xDO,16xAI,0xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+;带工业以太网、工业现场总线通讯接口及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.1英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素); 4) 在线式UPS 220VAC 3kVA 30min备电; 5) 导轨式,8电口,4光口千兆工业以太网交换机(支持光纤环,网管型),防潮型 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx600D(mm) IP54 | 套 | 1
3 | PLC软件二次编程-≥200点＜300点 | 原有PLC软件二次编程-≥200点＜300点 | 项 | 0 |  |  | 乙供乙装
4 | PLC软件二次编程-≥100点＜200点 | 原有PLC软件二次编程-≥100点＜200点 | 项 | 2 |  |  | 乙供乙装
5 | PLC软件二次编程-＜100点 | PLC软件二次编程-＜100点 | 项 | 5 |  |  | 乙供乙装
6 | PLC编程 | PLC软件编程 | 项 | 3 |  |  | 乙供乙装
7 | 变频器机组安装 | 适用54KW 380VAC；变频器，设备接入改造 | 项 | 0 |  |  | 甲供乙装，辅材乙供
8 | 泵组控制单元改造 | 泵组控制单元改造。配套防雷装置（含电源防雷及信号防雷）、中间继电器、输出继电器 开关、端子排、柜内电缆等及全部配件，带照明及排风；电源开关、继电器，功能具有现场控制、远程控制、自动控制、故障反馈功能 | 套 | 7 |  |  | 乙供乙装，需深化，同一个站内的图纸可以合并
9 | 前池排空泵改造 | 前池排空泵控制单元改造。配套防雷装置（含电源防雷及信号防雷）、中间继电器、输出继电器 开关、端子排、柜内电缆等及全部配件，带照明及排风；电源开关、继电器，功能具有现场控制、远程控制、自动控制、故障反馈功能 | 套
10 | 格栅控制单元改造 | 格栅控制单元改造。配套防雷装置（含电源防雷及信号防雷）、中间继电器、输出继电器 开关、端子排、柜内电缆等及全部配件，带照明及排风；电源开关、继电器 | 套 | 2
11 | 运输控制单元改造 | 抓斗机、皮带机等控制单元改造。配套防雷装置（含电源防雷及信号防雷）、中间继电器、输出继电器 开关、端子排、柜内电缆等及全部配件，带照明及排风；电源开关、继电器，功能具有现场控制、远程控制、自动控制、故障反馈功能 | 套 | 1
12 | 本地闸门控制箱改造 | 本地闸门控制箱改造。含闸门电气控制回路，功能具有现场控制、远程控制、自动控制、故障反馈功能 | 套 | 24
13 | 本地蝶阀门控制箱改造 | 本地蝶阀门控制箱改造。含闸门电气控制回路，功能具有现场控制、远程控制、自动控制、故障反馈功能 | 套
14 | 散热设备2P | 空调2P，柜式含插座 | 台 | 3 |  |  | 乙供乙装 | 小米空调 KFR-50GW
15 | 散热设备5P | 空调5P，柜式含插座 | 台 |  |  |  | 乙供乙装 | 格力空调柜机PF12WQ/NhC-N3JY01
16 | 显示器 | LCD 27寸，分辨率1920*1080 | 台 | 6 |  |  | 乙供乙装 | 小米Redmi 27寸
17 | 工作站 | 处理器:i7-12700；内存:16GB；硬盘容量:1TBG固态；网卡:千兆以太网卡；配套系统软件 | 台 | 3 |  |  | 乙供乙装 | 联想 T100C V2 小型台式机工作站
18 | 工作台 | 监控操作台,单联、双联，三联≥600*750*900mm | 套 | 2 |  |  | 乙供乙装
19 | 组态软件编程 | 组态软件编程 | 套 | 3 |  |  | 乙供乙装
20 | 组态软件二次编程 | 组态软件二次编程 | 套 | 7
21 | 安防控制柜 | 2200*800*600(高X宽X深)，含网络硬盘录像机（用于存储录像不小于30天，不小于24通道，不小于41T 硬盘）、开关电源、POE交换机、数字信号继电器、电源避雷器、断路器等柜内设备及配件 | 套 | 4 |  |  | 硬盘录像机、交换机甲供，其他乙供。全部乙装
22 | 球式摄像机 | 400 万像素，支持32倍光学变倍，16倍数字变倍;防护：防护：IP67、WF2防腐蚀标准 | 套 | 31 |  |  | 甲供乙装，辅材乙供，配合调试
23 | 枪式摄像机 | 400万像，防护：IP67、WF2防腐蚀标准 | 套 | 16
24 | 门禁管理单元 | 认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； | 个 | 13
25 | 周界安防系统 | 电子围栏系统含总线报警主机，报警键盘，单防区扩展模块，主动红外对射L型支架，四光束主动红外对射或者周界安防摄像机 | 套 | 5
26 | 声光报警器 | ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 超大报警音量，威慑力强 | 个 | 10
27 | 闪光报警器 | 报警中心联动报警，声光一体式，ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选 | 个 | 10
28 | 扩音器 | 支持网络广播，本地线路输入扩音 | 套 | 7
29 | 广播控制主机 | 可对全区、分区、个别终端进行喊话广播;支持文件广播功能，可将本地音频文件（U盘）广播给目标终端 | 套
30 | 打印机 | 黑白激光打印机多功能家用办公打印机 复印扫描无线商用办公 | 台 | 0 |  |  | 甲供乙装，辅材乙供 | 惠普 437N
31 | 液位计 | 雷达液位计，≥8m，支持蓝牙远程配置，测量精度：±5mm | 个 | 22 |  |  | 甲供乙装，辅材乙供
32 | 流量计 | 适用于污水 DN600 及以下报价 | 套
33 | 环境监测单元-感烟 | 感烟探测仪 | 个 | 16
34 | 环境监测单元-温湿度 | 温度探测仪 | 个 | 16
35 | 智能电力表 | 1、配置电能表及互感器配件 2、采集机组电流、电压、功率、能耗 | 个 | 20
36 | UPS | 华为 UPS2000-A-3KTTS | 套 | 1 |  |  | 乙供乙装
37 | 传感器（闸门限位） | 限位仪 含编码器以及安装附件 | 套 | 14 |  |  | 甲供乙装，辅材乙供
38 | 传感器（闸门开度） | 开度仪 含编码器以及安装附件 | 套 | 14
39 | 传感器（闸门荷载） | 荷载仪 含编码器以及安装附件 | 套 | 24
40 | 变压器温控仪 | 变压器温控仪，具备PLC接口 | 套 | 10 |  |  | 乙供乙装
41 | 线缆-UTP-6类屏蔽双绞线 | UTP-6类屏蔽双绞线 | 米 | 8122.8 |  |  |  | 品牌有业主方确定后采购
42 | 线缆-DJYPVP-2*2*1.0 | DJYPVP-2x2x1.0 | 米 | 7390.5 |  |  | 甲供乙装，辅材乙供
43 | 线缆-KVVP-5*1.5 | KVVP-5*1.5 | 米 | 4638
44 | 线缆-KVVP-7*1.5 | KVVP-7*1.5 | 米 | 2800.2
45 | 线缆-KVVP-12*1.5 | KVVP-12*1.5 | 米 | 1872
46 | 线缆-YJV-3*2.5 | YJV-3X2.5 | 米 | 4805
47 | 线缆-YJV-3*4 | YJV-3X4 | 米 | 471
48 | 线缆 | DJYPVP-2x2x1.0 | 米 | 3000 |  |  | 乙供，施工量含在序号42内
49 | 线缆 | KVVP-7*1.5 | 米 | 2000 |  |  | 乙供，施工量含在序号44内
50 | 线缆 | KVVP-12*1.5 | 米 | 1500 |  |  | 乙供，施工量含在序号45内
51 | 穿管 | SC25 | 米 | 1000 |  |  | 乙供乙装
52 | 不锈钢桥架 | 100x50 | 米 | 35
53 | 立杆 | 4-4.5米/Φ120摄像机立杆，400*300*200（室外箱，立杆上安装） | 套 | 4
54 | 破路、修复 | 1.敷设PVC塑料管(含连接件) 2.人工开挖路面 混凝土路面; 3.混凝土路面修复; 4.开挖管道沟及人（手）孔坑 普通土; 5.回填土方 夯填原土; 6.回填中砂 夯填级配砂石; 7.综合考虑地下障碍物、管线、清运开挖废料及其他; | 米 | 40
55 | 水位标尺 | 定制 | 条 | 2
56 | 通讯网关 | 东土KPS3204A-E-2T4D-485-L17 | 个 | 10 |  |  | 甲供乙装
57 | 路由器 | 新华三H3C企业千兆有线路由器MSR810-LM | 台 | 10
58 | 网安防火墙系统 | 华为 USG6311E-AC | 台 | 10
59 | 配合深化设计&项目交流及文明施工等工作 |  | 项 | 1 |  |  | 乙供乙装
60 | 集装箱租借费 | 项目部、仓库搭建 | 项 | 1 |  |  | 乙供乙装
| 预算总价 |  |  | 总价 |  | 0