## 采购清单
采购清单及技术指标
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 技术指标
一、箱式变压器
1 | 干式变压器★ | SCB18-M-630/10 | 台 | 1 | 钱江/中能/恒大 | 额定容量：630KVA,额定电压：10000±0.25%/400V,额定频率：50Hz,相数：3相，联结组标号：Y,11,冷却方式：强制风冷,使用条件：箱式安装，绝缘水平：LI200AC85/LI75AC35.
2 | 变压器安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
二、高压进线柜
1 | 高压环网柜 | XGN15-12 | 台 | 1 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 负荷开关★ | FLN36-12 手动 | 台 | 1 | 正泰、德力西、天正 | 额定电压：12KV,额定频率：50HZ,额定电流：630A,负荷开关额定短时耐受电流/额定短路持续时间20/3kA/S,接地开关额定短时耐受电流/额定短路持续时间20/2kA/S,额定峰值耐受电流和额定短路关合电流50kA,额定绝缘水平1min工频耐受电压相间、对地/断开42/48kV,雷电冲击耐受电压相间、对地/断开75/85kV。
3 | 柜内铜排 | TMY-40*6 | 套 | 1 | 国产优质
4 | 接地铜排 | TMY-30*5 | 套 | 1 | 国产优质
5 | 带电显示器 | / | 只 | 1 | 国产优质
6 | 凝露控制器及加热器 | AC220V 100W | 套 | 1 | 国产优质
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 国产优质
8 | 电磁锁 | DSN-AMZ AC220V | 只 | 1 | 国产优质
9 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
10 | 高压进线柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
三、PT柜
1 | 高压环网柜 | XGN15-12 | 台 | 1 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 隔离开关★ | GN30-12/630-20 | 台 | 1 | 正泰、德力西、天正 | 额定电压10kv， 额定电流630A 最高工作电压11.5KV 动稳定电流50KA(峰值) 4s热稳定电流20KA(有效值)
3 | 操作机构及连杆 | / | 套 | 1 | 正泰、德力西、天正
4 | 传感器 | CGC-12 | 只 | 3 | 国产优质
5 | 绝缘子 | ZJ-12 | 只 | 3 | 国产优质
6 | 柜内铜排 | TMY-40*6 | 套 | 1 | 国产优质
7 | 接地铜排 | TMY-30*5 | 套 | 1 | 国产优质
8 | 带电显示器 |  | 只 | 1 | 国产优质
9 | 凝露控制器及加热器 | AC220V 100W | 套 | 1 | 国产优质
10 | 电磁锁 | DSN-AMZ AC220V | 只 | 1 | 国产优质
11 | 电压互感器 | JDZ8-10 10/0.1/0.1 0.2/0.5 | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 高压限流熔断器 | XRNP-12 1A 含夹 | 只 | 3 | 国产优质
13 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
14 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
15 | 高压PT柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
四、高压出线柜
1 | 高压环网柜壳体 | XGN66-12 | 台 | 2 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 隔离开关 | GN30-12/630-20 | 台 | 2 | 正泰、德力西、天正 | 1、额定电压10kv， 2、额定电流630A 3、最高工作电压11.5KV 4、动稳定电流50KA(峰值) 5、4s热稳定电流20KA(有效值)
3 | 真空断路器★ | ZN63A（VS1）-12/630-25 | 台 | 2 | 正泰、德力西、天正 | 1、额定电压：12kV 2、额定电流：630A 3、额定短路开断电流：25kA 4、额定雷电冲击耐压：75kV 5、额定峰值耐受电流：50kA 6、机械寿命：10000次
4 | 接地开关 | JN15-12 | 台 | 2 | 国产优质
5 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 []/5 0.5/10P20 | 只 | 6 | 正泰/德力西/安科瑞
6 | 柜内铜排 | TMY-40*6 | 套 | 2 | 国产优质
7 | 接地排 | TMY-30*5 | 套 | 2 | 国产优质
8 | 带电显示器 | / | 只 | 2 | 国产优质
9 | 凝露控制器及加热器 | AC220V 100W | 套 | 2 | 国产优质
10 | 操作机构及连杆 | / | 套 | 2 | 国产优质
11 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 6 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 2 | 国产优质
13 | 综合保护装置 | MP180E | 只 | 2 | 国产优质
14 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 2 | 国产优质
15 | 高压出线柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
五、低压总柜
1 | 柜体 | 进线总柜1250A | 台 | 1 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 刀开关 | HD13BX-1500/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 框架断路器（固定式） | 1600N 1250A/3P iTR326A | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德 | 框架式，三相，最大电流1250A,带自动脱扣功能
4 | 电流互感器 | BH-0.66 1200/5 进线 | 只 | 6 | 正泰/德力西/安科瑞
5 | 多功能表 | HR194E | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
6 | 熔断器 | NT00 100A | 只 | 4 | 国产优质
7 | 浪涌保护器 | HRM-E-4P 25KA | 只 | 1 | 国产优质
8 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
9 | 柜内排 | TMY- | 套 | 1 | 国产优质
10 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
11 | 散热风机 | 0.55KW带防尘网 | 套 | 4 | 国产优质 | 2套安装在变压器室，2套安装在低压室
12 | 低压总柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
六、低压出线柜1
1 | 柜体 | 出线柜 | 台 | 1 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 刀开关 | HD13BX-600/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 断路器（固定式） | 160F 100A 3P | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
4 | 断路器（固定式） | 100F 40A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
5 | 断路器（固定式） | 250F 200A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
6 | 接触器 | CJX2s-9511 | 只 | 2 | ABB/西门子/施耐德
7 | 热继电器 | JRS1Ds-93 93 | 只 | 2 | ABB/西门子/施耐德
8 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 出线 | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
9 | 电流互感器 | BH-0.66 40/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
10 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
11 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 4 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 空气开关 | 1P-4A | 只 | 6 | ABB/西门子/施耐德
13 | 中间继电器带底座 | AC220V 4NC+4NO | 只 | 12 | ABB/西门子/施耐德
14 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
15 | 柜内排 | TMY- | 套 | 1 | 国产优质
16 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
17 | 低压出线柜1安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
七、低压出线柜2
1 | 柜体 | 出线柜 | 台 | 1 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 刀开关 | HD13BX-600/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 断路器（固定式） | 160F 100A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
4 | 断路器（固定式） | 100F 40A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
5 | 断路器（固定式） | 250F 200A 3P | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
6 | 接触器 | CJX2s-9511 | 只 | 1 | ABB/西门子/施耐德
7 | 热继电器 | JRS1Ds-93 93 | 只 | 1 | ABB/西门子/施耐德
8 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
9 | 电流互感器 | BH-0.66 40/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
10 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 出线 | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
11 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 4 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 空气开关 | 1P-4A | 只 | 6 | ABB/西门子/施耐德
13 | 中间继电器带底座 | AC220V 4NC+4NO | 只 | 12 | ABB/西门子/施耐德
14 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
15 | 柜内排 | TMY- | 套 | 1 | 国产优质
16 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
17 | 低压出线柜2安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
八、低压出线柜3
1 | 柜体 | 出线柜 | 台 | 1 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 断路器（固定式） | 800F 200A 3P | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
4 | 软启动器 | PST142 | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
5 | 交流接触器 | CJX2s-9511 | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
6 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 出线 | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
7 | 电能表 | DTZ208 0.2S | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
8 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
9 | 空气开关 | 1P-4A | 只 | 6 | ABB/西门子/施耐德
10 | 中间继电器带底座 | AC220V 4NC+4NO | 只 | 12 | ABB/西门子/施耐德
11 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
12 | 柜内排 | TMY | 套 | 1 | 国产优质
13 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
14 | 低压出线柜3安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
九、低压出线柜4
1 | 柜体 | 出线柜 | 台 | 1 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 断路器（固定式） | 800F 800A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
4 | 断路器（固定式） | 400F 400A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
5 | 断路器（固定式） | 250F 200A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
6 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 0.2S 出线 | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
7 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
8 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
9 | 电能表 | DTZ208 0.2S | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
10 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
11 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
12 | 柜内排 | TMY | 套 | 1 | 国产优质
13 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
14 | 低压出线柜4安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
十、电容补偿柜
1 | 柜体 | 补偿柜 | 台 | 1 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 刀开关 | HD13BX-600/31 | 只 | 1 | 国产优质
3 | 电流互感器 | BH-0.66 500/5 电容 | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
4 | 多功能表 | HR194E | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
5 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3 | 国产优质
6 | 熔断器 | NT00 100A | 只 | 39 | 国产优质
7 | 智能电容（共补） | SRZDG-0.45/10+10 | 只 | 8 | 国产优质
8 | 智能电容（分补） | SRZDF-0.25/15 | 只 | 4 | 国产优质
9 | 控制器 | SRJKF-32F | 只 | 1 | 国产优质
10 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
11 | 柜内排 | TMY | 套 | 1 | 国产优质
12 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
13 | 电容补偿柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
十一、沉淀池动力柜（一期）
1 | 柜体 | 动力柜 | 台 | 1 | 国产优质 | 不锈钢柜体,钢板厚度≥3mm，门板接地跨接
2 | 双电源转换开关 | DPT160-CB010 R80 4P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
3 | 电流互感器 | BH0.66-φ30 100/5A 0.5 | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
4 | 指针式电流表 | 6L2-A /5A | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
5 | 刀熔开关 | OS125GD12 | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
6 | 塑壳断路器 | XT2N160 Ekip Dip LSI25 FF 3P | 台 | 9 | ABB/西门子/施耐德
7 | 塑壳断路器 | XT2N160 Ekip Dip LSI63 FF 3P | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
8 | 塑壳断路器 | XT2N160 Ekip Dip LSI25 FF 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
9 | 电动机启动器 | MS116-1.6 | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
10 | 接触器 | AX09-30-10-80 | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
11 | 指针式电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 指针式电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
13 | 电压转换 | LW5-12/3YH | 只 | 1 | ABB/西门子/施耐德
14 | 指示灯 | AD16-22D/S | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
15 | 低压熔断器 | OFAFC000AR40 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
16 | 浪涌保护器 | OVR T2 3N 40-440 P TS U | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
17 | 铜排 | TMY | 只 | 2 | 国产优质
18 | 沉淀池动力柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
十二、加药间动力柜
1 | 柜体 | 动力柜 | 台 | 1 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 双电源转换开关 | DPT63-CB010 C63 4P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
3 | 电流互感器 | BH0.66-φ30 75/5A 0.5 | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
4 | 指针式电流表 | 6L2-A /5A | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
5 | 小型断路器 | S203-C25 | 台 | 3 | ABB/西门子/施耐德
6 | 小型断路器 | S203-C32 | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
7 | 小型断路器 | S204-D4 | 台 | 3 | ABB/西门子/施耐德
8 | 小型断路器 | S203-C20 | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
9 | 小型断路器 | S203-C10 | 台 | 3 | ABB/西门子/施耐德
10 | 热继电器 | TA25DU-1.4M+DB 25/25A | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
11 | 接触器 | AX09-30-10-80 | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
12 | 指针式电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
13 | 指针式电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
14 | 电压转换 | LW5-12/3YH | 只 | 1 | ABB/西门子/施耐德
15 | 指示灯 | AD16-22D/S | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
16 | 低压熔断器 | OFAFC000AR40 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
17 | 浪涌保护器 | OVR T2 3N 40-440 P TS U | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
18 | 铜排 | TMY | 只 | 2 | 国产优质
19 | 沉淀池动力柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
十三、电缆转接箱
1 | 转接箱柜体 | / | 个 | 9 | 国产优质 | 钢制柜体,钢板厚度≥3mm，喷塑，门板接地跨接；
2 | 对接母排 | 800A | 个 | 1 | 国产优质
3 | 对接母排 | 400A | 个 | 1 | 国产优质
4 | 对接母排 | 200A | 个 | 2 | 国产优质
5 | 对接母排 | 100A | 个 | 3 | 国产优质
6 | 对接母排 | 40A | 个 | 2 | 国产优质
十四、弹性软铜母排
1 | 弹性母排(相线） | 125*10*1500 | 根 | 3 | 国产优质
2 | 弹性母排（中性线） | 80*8*1500 | 根 | 1 | 国产优质
3 | 连接件配件及绝缘套管 | / | 套 | 1 | 国产优质
4 | 母排更换安装调试 | / | 套 | 1 | /
十五、高压电缆（包含，更换新高压电流互感器、电缆头制作、电缆耐压实验、装置实验）
1 | 高压电缆★ | 3*120 | 米 | 30 | 上上/起帆/众邦 | 1、额定电压：有效值10KV 2、最高电压：有效值12KV 3、Uo电压：有效值8.7KV 4、219出线柜至箱变高压进线；
2 | 高压电缆★ | 3*70 | 米 | 40 | 上上/起帆/众邦 | 1、额定电压：有效值10KV 2、最高电压：有效值12KV 3、Uo电压：有效值8.7KV 4、箱变1#高压出线柜至原1000KVA变压器； 5、箱变2#出线柜至新增630KVA变压器。
3 | 电力电缆头 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头（截面mm2以下）120 | 套 | 6 | 国产优质
4 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-12 200/5 0.2S | 套 | 2 | 国产优质 | 拆除原高压出线电缆时同步进行更换
5 | 电力管 | 直径100mm | 米 | 30 | 国产优质
6 | 送配电装置系统(断路器） | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 次 | 10 | /
7 | 电缆试验 | 电缆试验直流耐压试验（10kV以下） | 根 | 3 | /
8 | 送配电装置系统（综合） | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 次 | 10 | /
十六、低压电缆
1 | 低压电缆 | RVV 3*185 | 米 | 10 | 上上/起帆/众邦 | 1号泵电源重新由系统柜内的反冲洗2号风机处引入
2 | 低压电缆 | RVV 3*150+1*75 | 米 | 40 | 上上/起帆/众邦 | 公司大楼负荷，自箱变至转接箱
3 | 低压电缆 | RVV 3*70+1*35 | 米 | 80 | 上上/起帆/众邦 | 2台反冲洗风机负荷，自箱变至转接箱
4 | 低压电缆 | RVV 3*50+1*25 | 米 | 40 | 上上/起帆/众邦 | 水表检定中心负荷，自箱变至转接箱
5 | 低压电缆 | RVV 3*25+1*16 | 米 | 100 | 上上/起帆/众邦 | 3台反冲洗水泵，自箱变至转接箱
6 | 低压电缆 | RVV 5*10 | 米 | 80 | 上上/起帆/众邦 | 2台空压机，自箱变至转接箱
十七、控制电缆
1 | 控制电缆 | RVV 3*1 | 米 | 200 | 上上/起帆/众邦
2 | 控制电缆 | RVV 10*1 | 米 | 200 | 上上/起帆/众邦
十八、桥架
1 | 电力桥架 | 2000*500*300 | 米 | 30 | 国产优质

## 技术偏离
技术偏离
序号 | 技术偏离项 | 技术参数 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响(正偏离/负偏离)
1 | 干式变压器★ | 额定容量：630KVA,额定电压：10000±0.25%/400V,额定频率：50Hz,相数：3相，联结组标号：Y,11,冷却方式：强制风冷,使用条件：箱式安装，绝缘水平：LI200AC85/LI75AC35.
2 | 负荷开关★ | 额定电压：12KV,额定频率：50HZ,额定电流：630A,负荷开关额定短时耐受电流/额定短路持续时间20/3kA/S,接地开关额定短时耐受电流/额定短路持续时间20/2kA/S,额定峰值耐受电流和额定短路关合电流50kA,额定绝缘水平1min工频耐受电压相间、对地/断开42/48kV,雷电冲击耐受电压相间、对地/断开75/85kV。
3 | 隔离开关★ | 额定电压10kv， 额定电流630A 最高工作电压11.5KV 动稳定电流50KA(峰值) 4s热稳定电流20KA(有效值)
4 | 真空断路器★ | 1、额定电压：12kV 2、额定电流：630A 3、额定短路开断电流：25kA 4、额定雷电冲击耐压：75kV 5、额定峰值耐受电流：50kA 6、机械寿命：10000次
5 | 高压电缆★ | 1、额定电压：有效值10KV 2、最高电压：有效值12KV 3、Uo电压：有效值8.7KV

## 报价格式
报价单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 单价（元） | 总价（元）
一、箱式变压器
1 | 干式变压器★ | SCB18-M-630/10 | 台 | 1 | 钱江/中能/恒大
2 | 变压器安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计1 | [5 empty] | /
二、高压进线柜
1 | 高压环网柜 | XGN15-12 | 台 | 1 | 国产优质
2 | 负荷开关★ | FLN36-12 手动 | 台 | 1 | 正泰、德力西、天正
3 | 柜内铜排 | TMY-40*6 | 套 | 1 | 国产优质
4 | 接地铜排 | TMY-30*5 | 套 | 1 | 国产优质
5 | 带电显示器 | / | 只 | 1 | 国产优质
6 | 凝露控制器及加热器 | AC220V 100W | 套 | 1 | 国产优质
7 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 | 国产优质
8 | 电磁锁 | DSN-AMZ AC220V | 只 | 1 | 国产优质
9 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
10 | 高压进线柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计2 | [5 empty] | /
三、PT柜
1 | 高压环网柜 | XGN15-12 | 台 | 1 | 国产优质
2 | 隔离开关★ | GN30-12/630-20 | 台 | 1 | 正泰、德力西、天正
3 | 操作机构及连杆 | / | 套 | 1 | 正泰、德力西、天正
4 | 传感器 | CGC-12 | 只 | 3 | 国产优质
5 | 绝缘子 | ZJ-12 | 只 | 3 | 国产优质
6 | 柜内铜排 | TMY-40*6 | 套 | 1 | 国产优质
7 | 接地铜排 | TMY-30*5 | 套 | 1 | 国产优质
8 | 带电显示器 |  | 只 | 1 | 国产优质
9 | 凝露控制器及加热器 | AC220V 100W | 套 | 1 | 国产优质
10 | 电磁锁 | DSN-AMZ AC220V | 只 | 1 | 国产优质
11 | 电压互感器 | JDZ8-10 10/0.1/0.1 0.2/0.5 | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 高压限流熔断器 | XRNP-12 1A 含夹 | 只 | 3 | 国产优质
13 | 电压表 | 6L2-V | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
14 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
15 | 高压PT柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计3 | [5 empty] | /
四、高压出线柜
1 | 高压环网柜壳体 | XGN66-12 | 台 | 2 | 国产优质
2 | 隔离开关 | GN30-12/630-20 | 台 | 2 | 正泰、德力西、天正
3 | 真空断路器★ | ZN63A（VS1）-12/630-25 | 台 | 2 | 正泰、德力西、天正
4 | 接地开关 | JN15-12 | 台 | 2 | 国产优质
5 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 []/5 0.5/10P20 | 只 | 6 | 正泰/德力西/安科瑞
6 | 柜内铜排 | TMY-40*6 | 套 | 2 | 国产优质
7 | 接地排 | TMY-30*5 | 套 | 2 | 国产优质
8 | 带电显示器 | / | 只 | 2 | 国产优质
9 | 凝露控制器及加热器 | AC220V 100W | 套 | 2 | 国产优质
10 | 操作机构及连杆 | / | 套 | 2 | 国产优质
11 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 6 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 2 | 国产优质
13 | 综合保护装置 | MP180E | 只 | 2 | 国产优质
14 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 2 | 国产优质
15 | 高压出线柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计4 | [5 empty] | /
五、低压总柜
1 | 柜体 | 进线总柜1250A | 台 | 1 | 国产优质
2 | 刀开关 | HD13BX-1500/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 框架断路器（固定式） | 1600N 1250A/3P iTR326A | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
4 | 电流互感器 | BH-0.66 1200/5 进线 | 只 | 6 | 正泰/德力西/安科瑞
5 | 多功能表 | HR194E | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
6 | 熔断器 | NT00 100A | 只 | 4 | 国产优质
7 | 浪涌保护器 | HRM-E-4P 25KA | 只 | 1 | 国产优质
8 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
9 | 柜内排 | TMY- | 套 | 1 | 国产优质
10 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
11 | 散热风机 | 0.55KW带防尘网 | 套 | 4 | 国产优质
12 | 低压总柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计5 | [5 empty] | /
六、低压出线柜1
1 | 柜体 | 出线柜 | 台 | 1 | 国产优质
2 | 刀开关 | HD13BX-600/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 断路器（固定式） | 160F 100A 3P | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
4 | 断路器（固定式） | 100F 40A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
5 | 断路器（固定式） | 250F 200A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
6 | 接触器 | CJX2s-9511 | 只 | 2 | ABB/西门子/施耐德
7 | 热继电器 | JRS1Ds-93 93 | 只 | 2 | ABB/西门子/施耐德
8 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 出线 | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
9 | 电流互感器 | BH-0.66 40/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
10 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
11 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 4 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 空气开关 | 1P-4A | 只 | 6 | ABB/西门子/施耐德
13 | 中间继电器带底座 | AC220V 4NC+4NO | 只 | 12 | ABB/西门子/施耐德
14 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
15 | 柜内排 | TMY- | 套 | 1 | 国产优质
16 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
17 | 低压出线柜1安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计6 | [5 empty] | /
七、低压出线柜2
1 | 柜体 | 出线柜 | 台 | 1 | 国产优质
2 | 刀开关 | HD13BX-600/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 断路器（固定式） | 160F 100A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
4 | 断路器（固定式） | 100F 40A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
5 | 断路器（固定式） | 250F 200A 3P | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
6 | 接触器 | CJX2s-9511 | 只 | 1 | ABB/西门子/施耐德
7 | 热继电器 | JRS1Ds-93 93 | 只 | 1 | ABB/西门子/施耐德
8 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
9 | 电流互感器 | BH-0.66 40/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
10 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 出线 | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
11 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 4 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 空气开关 | 1P-4A | 只 | 6 | ABB/西门子/施耐德
13 | 中间继电器带底座 | AC220V 4NC+4NO | 只 | 12 | ABB/西门子/施耐德
14 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
15 | 柜内排 | TMY- | 套 | 1 | 国产优质
16 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
17 | 低压出线柜2安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计7 | [5 empty] | /
八、低压出线柜3
1 | 柜体 | 出线柜 | 台 | 1 | 国产优质
2 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 断路器（固定式） | 800F 200A 3P | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
4 | 软启动器 | PST142 | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
5 | 交流接触器 | CJX2s-9511 | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
6 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 出线 | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
7 | 电能表 | DTZ208 0.2S | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
8 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
9 | 空气开关 | 1P-4A | 只 | 6 | ABB/西门子/施耐德
10 | 中间继电器带底座 | AC220V 4NC+4NO | 只 | 12 | ABB/西门子/施耐德
11 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
12 | 柜内排 | TMY | 套 | 1 | 国产优质
13 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
14 | 低压出线柜3安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计8 | [5 empty] | /
九、低压出线柜4
1 | 柜体 | 出线柜 | 台 | 1 | 国产优质
2 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 | 台 | 1 | 国产优质
3 | 断路器（固定式） | 800F 800A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
4 | 断路器（固定式） | 400F 400A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
5 | 断路器（固定式） | 250F 200A 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
6 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 0.2S 出线 | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
7 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
8 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 出线 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
9 | 电能表 | DTZ208 0.2S | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
10 | 电流表 | 42L6-A | 只 | 2 | 正泰/德力西/安科瑞
11 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
12 | 柜内排 | TMY | 套 | 1 | 国产优质
13 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
14 | 低压出线柜4安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计9 | [5 empty] | /
十、电容补偿柜
1 | 柜体 | 补偿柜 | 台 | 1 | 国产优质
2 | 刀开关 | HD13BX-600/31 | 只 | 1 | 国产优质
3 | 电流互感器 | BH-0.66 500/5 电容 | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
4 | 多功能表 | HR194E | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
5 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3 | 国产优质
6 | 熔断器 | NT00 100A | 只 | 39 | 国产优质
7 | 智能电容（共补） | SRZDG-0.45/10+10 | 只 | 8 | 国产优质
8 | 智能电容（分补） | SRZDF-0.25/15 | 只 | 4 | 国产优质
9 | 控制器 | SRJKF-32F | 只 | 1 | 国产优质
10 | 水平排+零排 | TMY-3*80*8+80*8 | 套 | 1 | 国产优质
11 | 柜内排 | TMY | 套 | 1 | 国产优质
12 | 二次元件及其附件 | / | 套 | 1 | 国产优质
13 | 电容补偿柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计10 | [5 empty] | /
十一、沉淀池动力柜（一期）
1 | 柜体 | 动力柜 | 台 | 1 | 国产优质
2 | 双电源转换开关 | DPT160-CB010 R80 4P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
3 | 电流互感器 | BH0.66-φ30 100/5A 0.5 | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
4 | 指针式电流表 | 6L2-A /5A | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
5 | 刀熔开关 | OS125GD12 | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
6 | 塑壳断路器 | XT2N160 Ekip Dip LSI25 FF 3P | 台 | 9 | ABB/西门子/施耐德
7 | 塑壳断路器 | XT2N160 Ekip Dip LSI63 FF 3P | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
8 | 塑壳断路器 | XT2N160 Ekip Dip LSI25 FF 3P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
9 | 电动机启动器 | MS116-1.6 | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
10 | 接触器 | AX09-30-10-80 | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
11 | 指针式电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
12 | 指针式电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
13 | 电压转换 | LW5-12/3YH | 只 | 1 | ABB/西门子/施耐德
14 | 指示灯 | AD16-22D/S | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
15 | 低压熔断器 | OFAFC000AR40 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
16 | 浪涌保护器 | OVR T2 3N 40-440 P TS U | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
17 | 铜排 | TMY | 只 | 2 | 国产优质
18 | 沉淀池动力柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计11 | [5 empty] | /
十二、加药间动力柜
1 | 柜体 | 动力柜 | 台 | 1 | 国产优质
2 | 双电源转换开关 | DPT63-CB010 C63 4P | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
3 | 电流互感器 | BH0.66-φ30 75/5A 0.5 | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
4 | 指针式电流表 | 6L2-A /5A | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
5 | 小型断路器 | S203-C25 | 台 | 3 | ABB/西门子/施耐德
6 | 小型断路器 | S203-C32 | 台 | 2 | ABB/西门子/施耐德
7 | 小型断路器 | S204-D4 | 台 | 3 | ABB/西门子/施耐德
8 | 小型断路器 | S203-C20 | 台 | 1 | ABB/西门子/施耐德
9 | 小型断路器 | S203-C10 | 台 | 3 | ABB/西门子/施耐德
10 | 热继电器 | TA25DU-1.4M+DB 25/25A | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
11 | 接触器 | AX09-30-10-80 | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
12 | 指针式电流表 | 6L2-A | 只 | 3 | 正泰/德力西/安科瑞
13 | 指针式电压表 | 6L2-V | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
14 | 电压转换 | LW5-12/3YH | 只 | 1 | ABB/西门子/施耐德
15 | 指示灯 | AD16-22D/S | 只 | 3 | ABB/西门子/施耐德
16 | 低压熔断器 | OFAFC000AR40 | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
17 | 浪涌保护器 | OVR T2 3N 40-440 P TS U | 只 | 1 | 正泰/德力西/安科瑞
18 | 铜排 | TMY | 只 | 2 | 国产优质
19 | 沉淀池动力柜安装、调试及设备基础 | / | 套 | 1 | /
小计12 | [5 empty] | /
十三、电缆转接箱
1 | 转接箱柜体 | / | 个 | 9 | 国产优质
2 | 对接母排 | 800A | 个 | 1 | 国产优质
3 | 对接母排 | 400A | 个 | 1 | 国产优质
4 | 对接母排 | 200A | 个 | 2 | 国产优质
5 | 对接母排 | 100A | 个 | 3 | 国产优质
6 | 对接母排 | 40A | 个 | 2 | 国产优质
小计13 | [5 empty] | /
十四、弹性软铜母排
1 | 弹性母排(相线） | 125*10*1500 | 根 | 3 | 国产优质
2 | 弹性母排（中性线） | 80*8*1500 | 根 | 1 | 国产优质
3 | 连接件配件及绝缘套管 | / | 套 | 1 | 国产优质
4 | 母排更换安装调试 | / | 套 | 1 | /
小计14 | [5 empty] | /
十五、高压电缆（包含，更换新高压电流互感器、电缆头制作、电缆耐压实验、装置实验）
1 | 高压电缆★ | 3*120 | 米 | 30 | 上上/起帆/众邦
2 | 高压电缆★ | 3*70 | 米 | 40 | 上上/起帆/众邦
3 | 电力电缆头 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头（截面mm2以下）120 | 套 | 6 | 国产优质
4 | 高压电流互感器 | LZZBJ9-12 200/5 0.2S | 套 | 2 | 国产优质
5 | 电力管 | 直径100mm | 米 | 30 | 国产优质
6 | 送配电装置系统(断路器） | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器 | 次 | 10 | /
7 | 电缆试验 | 电缆试验直流耐压试验（10kV以下） | 根 | 3 | /
8 | 送配电装置系统（综合） | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 次 | 10 | /
小计15 | [5 empty] | /
十六、低压电缆
1 | 低压电缆 | RVV 3*185 | 米 | 10 | 上上/起帆/众邦
2 | 低压电缆 | RVV 3*150+1*75 | 米 | 40 | 上上/起帆/众邦
3 | 低压电缆 | RVV 3*70+1*35 | 米 | 80 | 上上/起帆/众邦
4 | 低压电缆 | RVV 3*50+1*25 | 米 | 40 | 上上/起帆/众邦
5 | 低压电缆 | RVV 3*25+1*16 | 米 | 100 | 上上/起帆/众邦
6 | 低压电缆 | RVV 5*10 | 米 | 80 | 上上/起帆/众邦
小计16 | [5 empty] | /
十七、控制电缆
1 | 控制电缆 | RVV 3*1 | 米 | 200 | 上上/起帆/众邦
2 | 控制电缆 | RVV 10*1 | 米 | 200 | 上上/起帆/众邦
小计17 | [5 empty] | /
十八、桥架
1 | 电力桥架 | 2000*500*300 | 米 | 30 | 国产优质
小计18 | [5 empty] | /
投标总价（含税） | [5 empty] | /