## 封-3 投标总价
投 标 总 价
| 招 标 人： | 深圳市布吉供水有限公司
| 工 程 名 称： | 坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC）
| 投标总价（小写）： |  | 179590576.69
| （大写）： |  | 壹亿柒仟玖佰伍拾玖万零伍佰柒拾陆元陆角玖分
| 投 标 人： | 深圳市利源水务设计咨询有限公司、中建三局集团有限公司、深圳市环水建设工程有限公司
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：

## 表-02 工程项目投标报价汇总表
工程项目投标报价汇总表
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC）-土建工程 | 69062436.98 | 1100000 | 2438586.83 | 2634180.34
2 | 坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC）-安装工程 | 57546740.68 | 22100000 | 1074160.01 | 749555.92
| 工程建设其他费 | 21987529.03
| 设备及工器具购置费 | 30993870
合 计 |  | 179590576.69 | 23200000 | 3512746.84 | 3383736.26
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC）-土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 边坡防护工程 | 3193762.63 |  | 98766.32 | 153215.82
2 | 厂区道路 | 1615261.87 |  | 485490.47 | 24994.28
3 | 反冲洗泵房改造 | 450219.13 |  | 11950.43 | 27186.45
4 | 反应沉淀池改造 | 1756592.39 |  | 55774.55 | 117763.55
5 | 海绵城市 | 890649.27 |  | 21795 | 36051.96
6 | 回收水池改造 | 78637.07 |  | 2535.4 | 5247.22
7 | 机修仓库-土建工程 | 878250.2 |  | 23176.75 | 32682.77
8 | 基坑工程 | 3185690.4 |  | 94416.66 | 91722.7
9 | 加药、加氯间改造 | 2462394.17 |  | 87808.19 | 192763.22
10 | 景观工程 | 490232.77 |  | 14185.53 | 14594.32
11 | 砂滤池改造 | 2466674.61 |  | 68656.34 | 184369.22
12 | 送水泵房改造 | 1494271.68 |  | 42370.53 | 83707.96
13 | 土石方工程 | 9736800.03 |  | 251829.07 | 39685.06
14 | 污泥脱水车间改造 | 870330.4 |  | 24550.77 | 45901.46
15 | 液氧站-土建工程 | 144878.76 |  | 4349.98 | 4389.87
16 | 预臭氧接触池-土建工程 | 4036748.59 |  | 121142.9 | 174432.74
17 | 园林工程 | 946793.84 |  | 22221.27 | 33248.15
18 | 综合处理车间-土建工程 | 33264249.17 |  | 1007566.67 | 1372223.59
暂列金额
| 专业工程暂估价 | 1100000
| 合 计 | 69062436.98 |  | 2438586.83 | 2634180.34
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC）-安装工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 厂区-管线总图工艺管道安装 | 12934431.35 |  | 337152.16 | 397274.87
2 | 加药、加氯间-工艺安装工程 | 342662.37 |  | 8882.83 | 24797.98
3 | 配水井及格栅间-工艺安装工程 | 149284.82 |  | 4512.48 | 10284.13
4 | 碳滤池反洗回收水池-工艺安装工程 | 75462.71 |  | 1867.89 | 4115.72
5 | 污泥脱水车间-工艺安装工程 | 65181.95 |  | 1592.76 | 4871.73
6 | 液氧站-工艺安装工程 | 16900.3 |  | 402.83 | 1494.62
7 | 预臭氧接触池-工艺安装工程 | 111908.41 |  | 2838.15 | 4295.22
8 | 综合处理车间-工艺安装工程 | 15373062 |  | 555766.53 | 164456.57
9 | 电气工程-安装工程 | 6036193.96 |  | 152841.5 | 119690.81
10 | 暖通工程 | 341652.81 |  | 8302.88 | 18274.27
暂列金额
| 专业工程暂估价 | 22100000
| 合 计 | 57546740.68 |  | 1074160.01 | 749555.92
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 15 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  | 标段： |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
合 计
注：本表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额。

## 表 16 工程建设其他费表
工程建设其他费计价表
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 2 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 堪察设计费 |  | 元
2 | 工程检测费 |  | 元
2.1 | 基桩检测 |  | 元
2.2 | 地基基础检测 |  | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
2.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
2.10 | 智能建筑检测 |  | 元
2.11 | 建筑节能检测 |  | 元
3 | 联合试运转费用 |  | 元 | 1 | 534016 | 534016
4 | 城市道路临时占用费 |  | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
6 | 临时占用绿地费 |  | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
8 | 工程保险费 |  | 元 | 1 | 164031.79 | 164031.79 | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9 | 弃土场受纳处置费 |  | 元 | 215585.26 | 13 | 2802608.35 | 深建价[2013]3号
10 | 暂列金额 |  | 元 | 1 | 11400000 | 11400000
11 | 优质优价奖励费 |  | 元 | 1 | 3000000 | 3000000
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页，共 2 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
12 | 工程设计费 |  | 元 | 1 | 3198528.18 | 3198528.18
13 | BIM技术应用费 |  | 元 | 1 | 888344.71 | 888344.71
合 计 | [5 empty] | 21987529.03

## 表 17 设备及工器具购置费计价表
设备及工器具购置费计价表
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 防护服套装 | 二级轻型防化服(黄色)手提箱款，含第三方检测证书；橡胶或聚乙烯材质，含防护服、防护手套及防护靴；尺码：180cm/44码 | 套 | 1 | 3129 | 3129 | 臭氧制备车间
2 | 医疗工具箱 | 单开16寸银色高配30件套 | 个 | 1 | 626 | 626 | 臭氧制备车间
3 | 正压式空气呼吸器 | 配6.8L碳纤维瓶，带3C证书 | 个 | 1 | 3755 | 3755 | 臭氧制备车间
4 | 防毒面具 | S100X-2 全面具主体+3号滤毒罐 | 个 | 1 | 1252 | 1252 | 臭氧制备车间
5 | 复合式单进水口洗眼器 | 含冲淋、洗眼功能，进水口：内牙G1"，排水口：外牙G1" | 个 | 1 | 2503 | 2503 | 臭氧制备车间
6 | 轴流通风机 | 10739m3/h,173Pa,0.75kW 防爆电机 | 台 | 8 | 3692 | 29536 | 臭氧制备车间
7 | 臭氧发生器 | 臭氧发生量12kg/h，N=110kW 放电介质为特种玻璃或者搪瓷，采用风冷散热，防护等级IP55； 电源柜与放电室一对一，即：一套电源对应一套放电室，电源为非拼装结构。（须带自动功率调节，自动保护停机、紧急停机。）。 | 台 | 2 | 459713 | 919426 | 臭氧制备车间
8 | 氧气过滤器 | 过滤精度0.01μm | 个 | 2 | 1377 | 2754 | 臭氧制备车间
9 | 减压阀 | 阀后压力0.098Mpa | 个 | 2 | 939 | 1878 | 臭氧制备车间
10 | 进气流量计 | 金属流量计 信号：4-20mA | 个 | 2 | 16083 | 32166 | 臭氧制备车间
11 | 电动开关阀 | SS304 | 个 | 2 | 3817 | 7634 | 臭氧制备车间
12 | 臭氧调节阀 | 输入输出信号：4-20mA SS316L | 个 | 2 | 3943 | 7886 | 臭氧制备车间
13 | 压力变送器 | 量程：0~2.5bar 信号：4-20mA | 个 | 2 | 5883 | 11766 | 臭氧制备车间
14 | 温度变送器 | 量程：0~100℃ 信号：4-20mA | 个 | 4 | 6008 | 24032 | 臭氧制备车间
15 | 水流量开关 | 开关量信号 | 台 | 2 | 250 | 500 | 臭氧制备车间
16 | 配套电源装置 |  | 台 | 2 | 438060 | 876120 | 臭氧制备车间
17 | 板式换热器 | 换热功率：≥96kW 板片材质：SS304 | 台 | 2 | 14519 | 29038 | 臭氧制备车间
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
18 | 循环水泵 | 流量：24m³/h 扬程：20m 功率：2.2kW 叶轮SS304 | 台 | 2 | 15019 | 30038 | 臭氧制备车间
19 | 氮气投加系统（按需提供） | 空压机2x4.6kW，冷冻干燥机0.95kW 吸附式干燥机0.08kW | 套 | 1 | 120717 | 120717 | 臭氧制备车间
20 | 气态臭氧浓度仪 | 量程：0-300g/Nm3 紫外吸收式 | 台 | 2 | 36734 | 73468 | 臭氧制备车间
21 | 氧气泄漏报警仪 | 量程：0-25%vol 信号：4-20mA | 台 | 2 | 8886 | 17772 | 臭氧制备车间
22 | 臭氧泄漏报警仪 | 量程：0-1ppm 信号：4-20mA | 台 | 2 | 11390 | 22780 | 臭氧制备车间
23 | PLC控制柜 | N=4kW | 套 | 1 | 60703 | 60703 | 臭氧制备车间
24 | 液态二氧化碳储罐 | 有效容积 V=10.0m³ 碳钢材质 配套压力表、液位计等设备 | 套 | 1 | 239473 | 239473 | 二氧化碳投加系统
25 | 汽化器 | 气化能力 V=100.0m³ | 套 | 1 | 31707 | 31707 | 二氧化碳投加系统
26 | 调压阀组 | 配套,压力0-2.0MPa 可调 DN25 包括压力表、调压阀、手动截止阀、安全泄压阀等 | 套 | 1 | 32174 | 32174 | 二氧化碳投加系统
27 | 二氧化碳溶解投加一体化装置 | 能力50 kg/h，含PLC控制系统、变频器；控制箱材质304不锈钢，厚度不低于2mm，双层柜门；配套UPS电源； | 套 | 2 | 296059 | 592118 | 二氧化碳投加系统
28 | 水箱 | 有效容积 V=4m³,内设浮球阀 304不锈钢材质 | 个 | 1 | 9178 | 9178 | 二氧化碳投加系统
29 | 对夹式蝶阀 | ND150 用于水箱进出水管，增压泵进口 | 只 | 6 | 1085 | 6510 | 二氧化碳投加系统
30 | 对夹式蝶阀 | DN100 | 只 | 6 | 876 | 5256 | 二氧化碳投加系统
31 | 手动球阀 | DN40 用于二氧化碳储罐进料管 | 只 | 1 | 58 | 58 | 二氧化碳投加系统
32 | 手动球阀 | DN40 用于汽化器成套设备进出管 | 只 | 2 | 58 | 116 | 二氧化碳投加系统
33 | 流量计 | DN100，316L电极，4-20mA PTFE 二氧化碳设备进水 | 只 | 2 | 23363 | 46726 | 二氧化碳投加系统
34 | 增压泵 | Q=30m3/h 7bar 304不锈钢材质 变频，每台出口需配套一个电接点压力表，泵前后阀门，止回阀等 | 套 | 2 | 7468 | 14936 | 二氧化碳投加系统
35 | PH计 | 4-20mA PH值：0-14 投加点使用 | 套 | 1 | 7092 | 7092 | 二氧化碳投加系统
36 | 法兰式手动蝶阀 | DN150，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 6 | 1519 | 9114 | 反冲洗泵房
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
37 | 法兰式手动蝶阀 | DN700，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 3 | 20577 | 61731 | 反冲洗泵房
38 | 法兰式气动蝶阀 | DN600，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 3 | 20795 | 62385 | 反冲洗泵房
39 | 双法兰限位伸缩器 | DN150，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 6 | 1015 | 6090 | 反冲洗泵房
40 | 双法兰限位伸缩器 | DN600，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 3 | 6352 | 19056 | 反冲洗泵房
41 | 双法兰限位伸缩器 | DN700，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 3 | 7738 | 23214 | 反冲洗泵房
42 | 静音式止回阀 | DN150，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 3 | 1734 | 5202 | 反冲洗泵房
43 | 静音式止回阀 | DN600，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 3 | 20159 | 60477 | 反冲洗泵房
44 | 反冲洗水泵 | Q=2000m3/h，H=12m，N=110kW，（单级、双吸、中开、卧式离心式水泵） 变频;正常冲洗2用1备;大流量冲洗时3用;从电机端看为逆时针旋转 | 台 | 3 | 254492 | 763476 | 反冲洗泵房
45 | 潜水排污泵 | Q=25m3/h，H=10m，N=1.5kW 1台置于仓库 | 台 | 2 | 7881 | 15762 | 反冲洗泵房
46 | 空压机 | Q=1.6m3/min，H=0.7MPa，N=11kW 1用1备，含过滤器、干燥器等，成套配置，油式螺杆空压机,储气罐1m3,2只，串联 | 套 | 2 | 37832 | 75664 | 反冲洗泵房
47 | 磁悬浮鼓风机（带变频器） | Q=85m3/min，H=0.6bar，N=132kW 配套变频器、PLC控制系统、隔音罩等；配套止回阀、放空阀、出口柔性补接头、含配对法兰及紧固件 | 台 | 2 | 331864 | 663728 | 反冲洗泵房
48 | LX型电动悬挂式起重机 | 起重量t=5吨，LK=8.5m,起吊高度12米 含滑触线，不含工字钢导轨 | 台 | 1 | 34955 | 34955 | 反冲洗泵房
49 | 电动葫芦 | 起重量t=1吨，起吊高度12米 含滑触线，不含工字钢导轨 | 台 | 1 | 19005 | 19005 | 反冲洗泵房
50 | 法兰式气动蝶阀 | DN300，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 22 | 5149 | 113278 | 反冲洗泵房、活性炭滤池
51 | 法兰式手电两用蝶阀 | DN300，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 3 | 38456 | 115368 | 废水回收池
52 | 双法兰限位伸缩器 | DN300，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 3 | 1958 | 5874 | 废水回收池
53 | 静音式止回阀 | DN300，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 3 | 3531 | 10593 | 废水回收池
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
54 | 潜水泵 | Q=350m3/h H=20m N=30Kw 2用1备 | 台 | 3 | 80937 | 242811 | 废水回收池
55 | 潜水搅拌器 | 直径630mm P=10kW 转速475rpm 2用1库备 | 台 | 3 | 95956 | 287868 | 废水回收池
56 | 叠梁闸 | BxH=1500x2100 SS304 含启闭机，手电两用 | 台 | 1 | 26549 | 26549 | 后臭氧接触池
57 | 进水闸门 | 1200x1200 SS304 含启闭机，手电两用 | 台 | 4 | 51676 | 206704 | 后臭氧接触池
58 | 手动闸阀 | 600x600 不锈钢 进水闸门 | 套 | 4 | 14555 | 58220 | 后臭氧接触池
59 | 圆盘扩散器 | Φ150 通气量0.2～2.0Nm3/h.个 钛盘/碳化硅 包含支架、螺栓，臭氧吸收率≥95％ | 个 | 80 | 375 | 30000 | 后臭氧接触池
60 | 成套尾气破坏装置 | 反应罐材质：SS304 单台处理能力9kgO3/h，5.5kW 加热分解消除方式，2用2备 | 套 | 4 | 81291 | 325164 | 后臭氧接触池
61 | 吸排气安全阀 | DN100 设定动作压力＋2KPa及-3KPa | 个 | 4 | 11264 | 45056 | 后臭氧接触池
62 | 臭氧投加分配单元 | 含控制阀门、气体流量计等，由臭氧设备商供货 | 套 | 4 | 63832 | 255328 | 后臭氧接触池
63 | 压阻式液位计 | 0~8m | 个 | 4 | 3129 | 12516 | 后臭氧接触池
64 | 加压水泵 | Q=85m3/h，H=40m，N=18.5kW 2用1备,预臭氧投加系统配套供应，含进出配套阀门及伸缩器等安装附件。 | 台 | 3 | 41303 | 123909 | 后臭氧接触池
65 | 不锈钢人孔 | ∅1000 SS316L | 个 | 12 | 18148 | 217776 | 后臭氧接触池
66 | 气动闸门 | DN200，PN1.0MPa 不锈钢 耐臭氧腐蚀，闸杆延长1.8m，放空阀 | 台 | 10 | 15645 | 156450 | 活性炭滤池
67 | 电磁阀 | DN50 球墨铸铁 排除余气 | 台 | 10 | 1715 | 17150 | 活性炭滤池
68 | 电动闸阀 | DN50，PN1.0MPa 球墨铸铁 排除余气 | 台 | 10 | 35957 | 359570 | 活性炭滤池
69 | 法兰式可调式气动蝶阀 | DN500，PN1.0MPa 球墨铸铁 配套伸缩器，清水出水阀门 | 台 | 10 | 26508 | 265080 | 活性炭滤池
70 | 法兰式手动蝶阀 | DN100，PN1.0MPa 球墨铸铁 进水渠放空阀门 | 台 | 4 | 916 | 3664 | 活性炭滤池
71 | 法兰式气动蝶阀 | DN400，PN1.0MPa 球墨铸铁 配套伸缩器，反冲洗进气阀门 | 台 | 10 | 11121 | 111210 | 活性炭滤池
72 | 法兰式气动蝶阀 | DN800，PN1.0MPa 球墨铸铁 排水阀门，配套伸缩器 | 台 | 20 | 41879 | 837580 | 活性炭滤池
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
73 | 橡胶接头 | DN400，PN1.0MPa 球铁 反冲洗气管 | 个 | 2 | 1241 | 2482 | 活性炭滤池
74 | 进水堰板 | 5400x300，厚4mm SS304 含不锈钢膨胀螺栓等 | 套 | 10 | 536 | 5360 | 活性炭滤池
75 | 排水槽 | L=4100，厚5mm SS304 含螺栓、封板、支撑槽钢等 | 套 | 160 | 4521 | 723360 | 活性炭滤池
76 | 法兰式手动蝶阀 | DN300，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 24 | 3911 | 93864 | 活性炭滤池、反冲洗泵房
77 | 轴流送风机 | 8500m3/h,287Pa,2.4kW | 台 | 4 | 683 | 2732 | 活性炭滤池、废水回收池
78 | 料仓及其配件 | 料仓容积50m³ Φ3200 8mm，关键受力部位10mm Q235 B碳钢 | 套 | 1 | 384116 | 384116 | 活性炭投加系统
79 | 旋风分离器 | DN350，304不锈钢304不锈钢 每套旋风分离器包含2个DN100 304 不锈钢手动蝶阀 | 套 | 1 | 6258 | 6258 | 活性炭投加系统
80 | 除尘器 | 过滤面积<22m²，pp滤芯304不锈钢 | 套 | 1 | 45058 | 45058 | 活性炭投加系统
81 | 安全阀 | 100m³/5min，5kpa 304不锈钢 | 个 | 2 | 4255 | 8510 | 活性炭投加系统
82 | 破拱系统 | 气动或电动振打，或其他机械破拱方式 | 套 | 1 | 12516 | 12516 | 活性炭投加系统
83 | 大口径检修隔离阀 | 自动气动控制，AISI304不锈钢阀板 | 个 | 1 | 17522 | 17522 | 活性炭投加系统
84 | 振打装置 | 气动或电动振打 每套振打装置包含8 个振打气碟 | 套 | 1 | 11465 | 11465 | 活性炭投加系统
85 | 料位计 | AISI304，桨板式 含报警装置 | 个 | 4 | 1627 | 6508 | 活性炭投加系统
86 | 称重系统 | 15t，4-20mA包含显示表头和电缆，仪表箱 每套称重系统包含4 个传感器 | 套 | 1 | 130166 | 130166 | 活性炭投加系统
87 | 精确计量给料机 | 能力150kg/h 0.25kw | 套 | 1 | 131418 | 131418 | 活性炭投加系统
88 | 长距离单螺旋输送器 | 能力150kg/h 0.25kw | 套 | 1 | 42554 | 42554 | 活性炭投加系统
89 | 防堵探测器 | 成品 | 套 | 1 | 5006 | 5006 | 活性炭投加系统
90 | 防湿投加器（防潮装置） | DN200,AISI304阀板 | 套 | 1 | 15019 | 15019 | 活性炭投加系统
91 | 制备罐 | 有效容积 V=5.0m³ 带搅拌机 厚度5 mmn人孔处密封处理 304不锈钢 | 只 | 1 | 131668 | 131668 | 活性炭投加系统
92 | 水幕除尘器 | 不锈钢AISI304,13 L/min,除尘器排烟口伸出墙外 304不锈钢 | 套 | 1 | 5006 | 5006 | 活性炭投加系统
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
93 | 制备水组件 | 包套含一台DN50 电磁流量计、配套压力表、阀门等 304不锈钢 | 套 | 1 | 36296 | 36296 | 活性炭投加系统
94 | 储液罐 | 有效容积 V=7.0m³带搅拌机 厚度5 mmn人孔处密封处理 304不锈钢 | 只 | 1 | 162708 | 162708 | 活性炭投加系统
95 | 储液罐液位变送器 | 4-20mA,宽口防堵型 | 个 | 1 | 7259 | 7259 | 活性炭投加系统
96 | 流量计 | DN50 316L电极,PTFE衬里,4-20mA及modbus通讯 | 只 | 4 | 18357 | 73428 | 活性炭投加系统
97 | 压力传感器 | 0-1.6MPa,4-20mA | 只 | 3 | 1777 | 5331 | 活性炭投加系统
98 | 电动球阀 | DN100 304不锈钢 | 只 | 1 | 8761 | 8761 | 活性炭投加系统
99 | 电动球阀 | DN65 304不锈钢 | 只 | 3 | 6258 | 18774 | 活性炭投加系统
100 | 电动球阀 | DN50 304不锈钢 | 只 | 15 | 5006 | 75090 | 活性炭投加系统
101 | 手动球阀 | DN100 304不锈钢 | 只 | 3 | 1126 | 3378 | 活性炭投加系统
102 | 手动球阀 | DN65 304不锈钢 | 只 | 3 | 1001 | 3003 | 活性炭投加系统
103 | 手动球阀 | DN50 304不锈钢 | 只 | 27 | 876 | 23652 | 活性炭投加系统
104 | 气动球阀（自动排渣阀） | DN150 304不锈钢材质 | 只 | 1 | 1627 | 1627 | 活性炭投加系统
105 | 螺杆泵（石灰投加） | Q=8.75m³/h 4Bar 4.0kW 304不锈钢材质 配套冲洗水电磁阀、手动阀 | 只 | 3 | 33293 | 99879 | 活性炭投加系统
106 | 增压泵系统 | Q=30m³/h 4Bar 4.0kW 配套进出口阀门、止回阔、电接点压力表 | 套 | 2 | 11264 | 22528 | 活性炭投加系统
107 | PLC控制系统 | 成品 配套UPS电源 | 套 | 1 | 70841 | 70841 | 活性炭投加系统
108 | 大口径检修隔离阀 | 自动气动控制，AISI304不锈钢阀板规格口径400*700 | 个 | 1 | 20026 | 20026 | 活性炭投加系统
109 | SS304不锈钢电动闸门 | B×H=1200×1200，1.1kW SS304 含手电两用启闭机 | 套 | 4 | 42026 | 168104 | 配水格栅间及预臭氧接触池
110 | SS304不锈钢电动闸门 | B×H=1200×1200，1.5kW（双向受压） SS304 含手电两用启闭机 | 套 | 4 | 53572 | 214288 | 配水格栅间及预臭氧接触池
111 | SS304不锈钢电动闸门 | B×H=1400×1100，1.1kW SS304 含手电两用启闭机 | 套 | 4 | 55973 | 223892 | 配水格栅间及预臭氧接触池
112 | SS304不锈钢电动闸门 | DN1800,1.5kw SS304 含手电两用启闭机 | 套 | 2 | 70165 | 140330 | 配水格栅间及预臭氧接触池
113 | 回转式格栅分离机 | B=1.8m h=2.05m b=3mm，S=3mm N=0.75~2.2kW SS304 | 台 | 4 | 131205 | 524820 | 配水格栅间及预臭氧接触池
114 | WLS型螺旋输送机 | B=220 L=11m N=1.1kW SS304 | 套 | 1 | 83440 | 83440 | 配水格栅间及预臭氧接触池
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
115 | 手推小车 |  | 辆 | 1 | 3793 | 3793 | 配水格栅间及预臭氧接触池
116 | 预臭氧投加分配系统 | 15万吨/天，最大投加量1.0mg/L，含射流器、配套阀件等 预臭氧投加系统配套供应 | 套 | 1 | 9762 | 9762 | 配水格栅间及预臭氧接触池
117 | 射流器 | 进出水口DN125，吸气口DN50 预臭氧投加系统配套供应 | 套 | 2 | 8386 | 16772 | 配水格栅间及预臭氧接触池
118 | 臭氧扩散器 | 厂家配套提供 | 套 | 2 | 6884 | 13768 | 配水格栅间及预臭氧接触池
119 | 除雾器 | 厂家配套提供 保持预臭氧接触池池内外压力平衡 | 套 | 2 | 6195 | 12390 | 配水格栅间及预臭氧接触池
120 | 双向透气安全阀 | DN80，设定动作压力＋2KPa及-3KPa 加热分解消除方式，2用2备 | 个 | 2 | 2566 | 5132 | 配水格栅间及预臭氧接触池
121 | 臭氧尾气破坏系统 | N=3.3kW 含风机、催化罐、温度控制器、加热器等 | 套 | 2 | 81291 | 162582 | 配水格栅间及预臭氧接触池
122 | 水溶仪 | 详见图纸大样图，厂家配套提供 | 台 | 1 | 11390 | 11390 | 配水格栅间及预臭氧接触池
123 | 不锈钢人孔 | ∅1000 SS316L 预臭氧投加系统配套供应，测量接触池排出气体臭氧浓度; | 个 | 12 | 18148 | 217776 | 配水格栅间及预臭氧接触池
124 | 排气臭氧浓度仪 | 0~1ppm | 个 | 2 | 69714 | 139428 | 配水格栅间及预臭氧接触池
125 | 手动球阀 | DN40 1.0MPa SS316L | 个 | 5 | 3192 | 15960 | 配水格栅间及预臭氧接触池
126 | 电动球阀 | DN40 1.0MPa SS316L | 个 | 2 | 2003 | 4006 | 配水格栅间及预臭氧接触池
127 | 电动球阀 | DN20 1.0MPa SS316L | 个 | 2 | 5570 | 11140 | 配水格栅间及预臭氧接触池
128 | 单向阀 | DN20 1.0MPa SS316L | 个 | 2 | 1877 | 3754 | 配水格栅间及预臭氧接触池
129 | 止回阀 | DN20 1.0MPa SS316L | 个 | 2 | 4005 | 8010 | 配水格栅间及预臭氧接触池
130 | 涡街流量计 | DN20 1.0Mpa SS316L | 个 | 2 | 16709 | 33418 | 配水格栅间及预臭氧接触池
131 | 涡街流量计 | DN50 1.0Mpa SS316L | 个 | 1 | 16709 | 16709 | 配水格栅间及预臭氧接触池
132 | 手动球阀 | DN125 1.0MPa SS316L | 个 | 2 | 1252 | 2504 | 配水格栅间及预臭氧接触池
133 | 止回阀 | DN125 1.0MPa SS316L | 个 | 4 | 1252 | 5008 | 配水格栅间及预臭氧接触池
134 | 压力表 | φ63（安装于水射器前后） | 只 | 4 | 125 | 500 | 配水格栅间及预臭氧接触池
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
135 | 闸阀 | DN150 SS316L | 个 | 3 | 1877 | 5631 | 配水格栅间及预臭氧接触池
136 | 伸缩节 | DN150 SS316L | 个 | 3 | 1252 | 3756 | 配水格栅间及预臭氧接触池
137 | 行吊 | 3T，轨道长度2X13m，跨度7.5m，起吊5m，N=2X0.4+5.5kW 配套1个MD1型葫芦，含滑触线，不含工字钢导轨 | 套 | 2 | 49853 | 99706 | 配水格栅间及预臭氧接触池
138 | 料仓及其配件 | 料仓容积25m³ Φ3200 8mm，关键受力部位10mm Q235 B碳钢 | 套 | 1 | 286616 | 286616 | 石灰投加系统
139 | 旋风分离器 | DN350，304不锈钢 每套旋风分离器包含2个DN100 304 不锈钢手动蝶阀 | 套 | 1 | 5006 | 5006 | 石灰投加系统
140 | 除尘器 | 过滤面积<22m²，pp滤芯304不锈钢 | 套 | 1 | 45058 | 45058 | 石灰投加系统
141 | 安全阀 | 100m³/5min，5kpa 304不锈钢 | 个 | 2 | 4255 | 8510 | 石灰投加系统
142 | 破拱系统 | 气动或电动振打，或其他机械破拱方式 | 套 | 1 | 12516 | 12516 | 石灰投加系统
143 | 大口径检修隔离阀 | 自动气动控制，AISI304不锈钢阀板 | 个 | 1 | 16271 | 16271 | 石灰投加系统
144 | 振打装置 | 气动或电动振打 每套振打装置包含8 个振打气碟 | 套 | 1 | 11465 | 11465 | 石灰投加系统
145 | 料位计 | AISI304，桨板式 含报警装置 | 个 | 4 | 1627 | 6508 | 石灰投加系统
146 | 称重系统 | 30t，4-20mA包含显示表头和电缆，仪表箱 每套称重系统包含4 个传感器 | 套 | 1 | 130166 | 130166 | 石灰投加系统
147 | 精确计量给料机 | 能力875kg/h 0.25kw | 套 | 1 | 105134 | 105134 | 石灰投加系统
148 | 长距离单螺旋输送器 | 能力875kg/h 0.25kw | 套 | 1 | 37548 | 37548 | 石灰投加系统
149 | 防堵探测器 | 成品 | 套 | 1 | 5006 | 5006 | 石灰投加系统
150 | 防湿投加器（防潮装置） | DN200,AISI304阀板 | 套 | 1 | 15019 | 15019 | 石灰投加系统
151 | 制备罐 | 有效容积 V=5.0m³ 带搅拌机 304不锈钢材质 厚度5 mmn人孔处密封处理 304不锈钢 | 只 | 1 | 131668 | 131668 | 石灰投加系统
152 | 水幕除尘器 | 不锈钢AISI304,13 L/min,除尘器排烟口伸出墙外 304不锈钢 | 套 | 1 | 5006 | 5006 | 石灰投加系统
153 | 制备水组件 | 包套含一台DN50 电磁流量计、配套压力表、阀门等 304不锈钢 | 套 | 1 | 36296 | 36296 | 石灰投加系统
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
154 | 储液罐 | 有效容积 V=7.0m³带搅拌机 304不锈钢材质 厚度5 mmn人孔处密封处理 304不锈钢 | 只 | 1 | 162708 | 162708 | 石灰投加系统
155 | 储液罐液位变送器 | 4-20mA,宽口防堵型 | 个 | 1 | 7259 | 7259 | 石灰投加系统
156 | 流量计 | DN50 316L电极,PTFE衬里,4-20mA及modbus通讯 | 只 | 4 | 18357 | 73428 | 石灰投加系统
157 | 压力传感器 | 0-1.6MPa,4-20mA | 只 | 3 | 1777 | 5331 | 石灰投加系统
158 | 电动球阀 | DN80 304不锈钢 | 只 | 4 | 6258 | 25032 | 石灰投加系统
159 | 电动球阀 | DN65 304不锈钢 | 只 | 15 | 2128 | 31920 | 石灰投加系统
160 | 手动球阀 | DN100 304不锈钢 | 只 | 3 | 1001 | 3003 | 石灰投加系统
161 | 手动球阀 | DN80 304不锈钢 | 只 | 3 | 551 | 1653 | 石灰投加系统
162 | 手动球阀 | DN65 304不锈钢 | 只 | 27 | 451 | 12177 | 石灰投加系统
163 | 气动球阀（自动排渣阀） | DN150 304不锈钢 | 只 | 1 | 1627 | 1627 | 石灰投加系统
164 | 螺杆泵（石灰投加） | Q=4.5m³/h 4Bar 4.0kW 304不锈钢 配套冲洗水电磁阀、手动阀 | 只 | 3 | 17522 | 52566 | 石灰投加系统
165 | PLC控制系统 | 成品 配套UPS电源 | 套 | 1 | 70841 | 70841 | 石灰投加系统
166 | 大口径检修隔离阀 | 自动气动控制，AISI304不锈钢阀板规格口径400*700 | 个 | 1 | 20026 | 20026 | 石灰投加系统
167 | 斜流泵 | Q=2250m3/h，H=5m，N=55kW 4用1备，均变频，斜流泵形式,含出水DN600拍门 水下部分不锈钢 | 台 | 5 | 968080 | 4840400 | 提升泵房
168 | LX型电动悬挂式起重机 | 起重量t=2吨，LK=11m,起吊高度18米 含滑触线，不含工字钢导轨 | 台 | 1 | 31837 | 31837 | 提升泵房
169 | 热泵型干化机 | 除湿能力8800kg/24h，P=96kw PLC控制柜为2个，干化机1个、辅机1个，该部分内容集成在干化机电柜内部；成套装置包含网带输送机、除湿热泵、污泥成型机等；干化机运行时外壳温度不得高于40℃；冷凝水配套E+H、KROHNE、西门子电磁流量计，计量水量。需要配套含固率监测仪表 | 台 | 1 | 2008150 | 2008150 | 污泥脱水车间
170 | 污泥螺杆泵 | 输送量：0.5-1m³；功率：4kW | 台 | 1 | 48245 | 48245 | 污泥脱水车间
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
171 | 缓存料仓 | 容积：4m³；搅拌料仓；功率：2.2kW。料仓板厚为8mm，顶板6mm 碳钢 干化机厂家配套 | 台 | 1 | 71967 | 71967 | 污泥脱水车间
172 | 缓存料仓卸料螺旋 | 长度：3m；输送量：1m³/h；功率：3kW；外壳sus304材质，螺旋Mn16钢 干化机厂家配套 | 台 | 1 | 47619 | 47619 | 污泥脱水车间
173 | 进料提升刮板输送机 | 长度：8m；输送量：1m³/h；功率：4kW；外壳sus304材质 干化机厂家配套 | 台 | 1 | 80678 | 80678 | 污泥脱水车间
174 | 出料螺旋输送机 | 长度：3m；输送量：1m³/h；功率：2.2kW；外壳sus304材质，螺旋Mn16钢 干化机厂家配套 | 台 | 1 | 40135 | 40135 | 污泥脱水车间
175 | 出料提升刮板输送机 | 长度：16m；输送量：1m³/h；功率：7.5kW； 干化机厂家配套 | 台 | 1 | 164293 | 164293 | 污泥脱水车间
176 | 干料仓 | 30m3，带卸料螺旋。底板厚度为12mm，侧板厚度为8mm，顶板厚度为6mm 碳钢 干化机厂家配套 | 台 | 1 | 401930 | 401930 | 污泥脱水车间
177 | 冷却水塔 | 圆形开式冷却塔，Q=12.5m3/h,P=0.55kw 干化机厂家配套 | 台 | 1 | 10814 | 10814 | 污泥脱水车间
178 | 冷却水泵 | 循环水泵Q=12.5m3/h,，扬程=39m，P=4w 1用1备 | 台 | 2 | 6366 | 12732 | 污泥脱水车间
179 | 低温液氧储罐 | 25m3/0.8MPa，含配套阀件等，由厂家全套提供 | 套 | 2 | 309208 | 618416 | 液氧站
180 | 空温式气化器 | 与液氧罐配套 | 套 | 2 | 27848 | 55696 | 液氧站
181 | 减压阀组及过滤器 | 与气化器配套 | 套 | 2 | 10326 | 20652 | 液氧站
182 | 干粉灭火器 | MF/ABC8 | 个 | 8 | 751 | 6008 | 液氧站
183 | 移动式泡沫灭火系统 | MPT/AR20 | 套 | 1 | 1502 | 1502 | 液氧站
184 | 露点变送器 |  | 台 | 1 | 2879 | 2879 | 液氧站
185 | 尾气浓度检测仪 |  | 台 | 3 | 61766 | 185298 | 液氧站
186 | 数字计量泵 | 1040L/h，4bar，0.22kw 4用1备 | 套 | 5 | 72176 | 360880 | 一体化智能PAC投加系统
187 | 电磁流量计 | DN25，ti电极，4-20mA，分体式，法兰对夹式 | 套 | 4 | 19191 | 76764 | 一体化智能PAC投加系统
188 | 脉冲阻尼器 | 配套 | 个 | 4 | 1542 | 6168 | 一体化智能PAC投加系统
189 | 安全阀 | DN32 UPVC | 个 | 5 | 350 | 1750 | 一体化智能PAC投加系统
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
190 | 背压阀 | DN32 UPVC | 个 | 5 | 350 | 1750 | 一体化智能PAC投加系统
191 | Y型过滤器 | DN32 UPVC 用于投加泵进液管 | 只 | 5 | 150 | 750 | 一体化智能PAC投加系统
192 | 止回阀 | DN20 UPVC | 只 | 5 | 33 | 165 | 一体化智能PAC投加系统
193 | 手动球阀 | DN40 UPVC | 只 | 5 | 88 | 440 | 一体化智能PAC投加系统
194 | 手动球阀 | DN32 UPVC | 只 | 14 | 75 | 1050 | 一体化智能PAC投加系统
195 | 手动球阀 | DN20 UPVC | 只 | 5 | 38 | 190 | 一体化智能PAC投加系统
196 | 压力表 | 0-1Mpa,UPVC 用于投加泵出液管 | 只 | 5 | 188 | 940 | 一体化智能PAC投加系统
197 | 电动球阀 | DN32 UPVC | 只 | 4 | 1076 | 4304 | 一体化智能PAC投加系统
198 | PLC控制系统 | 成品 配套UPS电源 | 套 | 1 | 68421 | 68421 | 一体化智能PAC投加系统
199 | 数字计量泵 | 131L/h，4bar，0.22kw 2用1备 | 套 | 3 | 39664 | 118992 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
200 | 数字计量泵 | 365L/h，4bar，0.22kw 2用2备 | 套 | 4 | 39664 | 158656 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
201 | 电磁流量计 | DN15，ti电极，4-20mA，分体式，法兰对夹式 | 套 | 4 | 19191 | 76764 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
202 | 脉冲阻尼器 | 配套 成品 | 个 | 7 | 651 | 4557 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
203 | 安全阀 | DN20 UPVC,EPDM | 个 | 4 | 193 | 772 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
204 | 背压阀 | DN20 UPVC,EPDM | 个 | 4 | 193 | 772 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
205 | 安全阀 | DN20 UPVC,EPDM | 个 | 3 | 193 | 579 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
206 | 背压阀 | DN20 UPVC,EPDM | 个 | 3 | 193 | 579 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
207 | Y型过滤器 | DN40 UPVC UPVC 用于投加泵进液管 | 只 | 7 | 73 | 511 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
208 | 止回阀 | DN20 UPVC UPVC | 只 | 7 | 38 | 266 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
209 | 手动球阀 | DN20 UPVC UPVC 用于投加管 | 只 | 5 | 38 | 190 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
210 | 手动球阀 | DN20 UPVC UPVC 用于投加管、冲洗水管 | 只 | 6 | 38 | 228 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
211 | 电动球阀 | DN32 UPVC UPVC 用于投加泵切换 | 只 | 2 | 1076 | 2152 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
212 | 电动球阀 | DN20 UPVC UPVC 用于投加泵切换 | 只 | 2 | 926 | 1852 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
213 | 压力表 | 用于投加泵出液管 | 只 | 7 | 188 | 1316 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
214 | 手动球阀 | DN40 UPVC 用于投加管、冲洗水管 | 只 | 7 | 88 | 616 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
215 | 储药罐 | 15m³ PE 配套液位尺 | 个 | 4 | 68838 | 275352 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
216 | 手动球阀 | DN50 UPVC 用于储液罐进出液、进液、溶液池放空、进料口 | 只 | 13 | 113 | 1469 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
217 | 电动球阀 | DN50 UPVC | 只 | 8 | 1377 | 11016 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
218 | 止回阀 | DN50 UPVC | 只 | 1 | 63 | 63 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
219 | 超声波液位计 | 0-5m | 个 | 4 | 7259 | 29036 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
220 | PLC控制系统 | 配套UPS电源 | 套 | 1 | 48769 | 48769 | 一体化智能次氯酸钠投加系统
221 | 数字计量泵 | 500L/h，4bar，0.22kw 配套压力表、液位计等设备 | 套 | 2 | 48598 | 97196 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
222 | 电磁流量计 | DN25，ti电极，4-20mA，分体式，法兰对夹式 | 套 | 1 | 19191 | 19191 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
223 | 脉冲阻尼器 | 配套 成品 | 个 | 2 | 1542 | 3084 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
224 | 安全阀 | DN32，UPVC,EPDM | 个 | 2 | 350 | 700 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
225 | 背压阀 | DN32，UPVC,EPDM | 个 | 2 | 350 | 700 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
226 | Y型过滤器 | DN40 UPVC 用于投加泵进液管 | 只 | 2 | 150 | 300 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
227 | 止回阀 | DN20 UPVC | 只 | 2 | 33 | 66 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
228 | 手动球阀 | DN32 UPVC 用于投加泵、冲洗水管 | 只 | 5 | 75 | 375 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
229 | 压力表 | 0-1Mpa，UPVC 用于投加泵出液管 | 只 | 2 | 188 | 376 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
230 | 超声波液位计 | 0-5m | 个 | 4 | 5424 | 21696 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
231 | 中转泵 | 5m³/h 铸铁材质，泵头PVDF 1用1备 | 台 | 2 | 8767 | 17534 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
232 | 搅拌罐 | 2m3 带316L搅拌器搅拌桨叶 316L | 个 | 2 | 15019 | 30038 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
233 | 储药罐 | 10m³ PE | 个 | 2 | 35045 | 70090 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
234 | 手动球阀 | DN50 UPVC 用于储液池进出液、进液、溶液池放空、进料口 | 只 | 17 | 113 | 1921 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
235 | 电动球阀 | DN50 UPVC | 只 | 10 | 1377 | 13770 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
236 | 止回阀 | DN50 UPVC | 只 | 3 | 63 | 189 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
237 | PLC控制系统 | 成品 配套UPS电源 | 套 | 1 | 38382 | 38382 | 一体化智能氢氧化钠投加系统
238 | 电动蝶阀 | DN1800，PN1.0MPa 球墨铸铁 配套伸缩器 | 台 | 5 | 217173 | 1085865 | 总图
239 | 电动球阀 | DN100，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 2 | 35130 | 70260 | 总图
240 | 电动球阀 | DN50，PN1.0MPa 球墨铸铁 | 台 | 4 | 33281 | 133124 | 总图
241 | 手动闸阀 | DN300，PN1.0MPa 成品 带伸缩器 | 套 | 2 | 3745 | 7490 | 总图
242 | 手动闸阀 | DN150，PN1.0MPa 成品 带伸缩器 | 套 | 4 | 986 | 3944 | 总图
243 | 潜水排水泵 | 10m3/h H=10m，380v，功率F=1.5kW(仅供参考) 负责每台水泵及排水系统安装，安装在阀门井及流里仪井内移动式，仓库备用2台 | 套 | 8 | 752 | 6016 | 总图
244 | 潜水排水泵及阀门(智能阀门)控制箱 | 双层柜门，外层柜门带观察窗口 88304 不锈钢材质，带立柱:厚2mm，IP55，P=1.5kw(仅供 参考) 配套就地控制箱的电气元件及水泵保护器并安装，配套每台水泵液位自动开关启停，带配电箱立柱，可实现水泵开机/停止、运行、故障、手动/自动及远程控制转换等功能;可实现户外阀门的开、关、停止，带开阀、关阀、故障、远程/本地指示，本地/远程转换,具有阀门的开度显示功能。提供远程 FI 自控接线端子。 | 套 | 8 | 1051 | 8408 | 总图
245 | 10kV移开式金属封闭开关柜G14 | KYN28A-12，详见系统图 | 台 | 1 | 116320 | 116320 | 送水泵房高压配电间
246 | 10kV移开式金属封闭开关柜G15 | KYN28A-12，详见系统图 | 台 | 1 | 116320 | 116320 | 送水泵房高压配电间
247 | 10KV移开式金属封闭开关柜改造G3 | 仅更换电流互感器,规格详见图纸 | 台 | 1 | 15762 | 15762 | 送水泵房高压配电间
248 | 10KV移开式金属封闭开关柜改造G5 | 仅更换电流互感器,规格详见图纸 | 台 | 1 | 15762 | 15762 | 送水泵房高压配电间
249 | 10KV移开式金属封闭开关柜改造G6 | 仅更换电流互感器,规格详见图纸 | 台 | 1 | 15762 | 15762 | 送水泵房高压配电间
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
250 | 10KV移开式金属封闭开关柜改造G7 | 仅更换电流互感器,规格详见图纸 | 米 | 1 | 15762 | 15762 | 送水泵房高压配电间
251 | 10KV移开式金属封闭开关柜改造G8 | 仅更换电流互感器,规格详见图纸 | 台 | 1 | 15762 | 15762 | 送水泵房高压配电间
252 | 10KV移开式金属封闭开关柜改造G5 | 仅增加电气联锁装置,规格详见图纸 | 台 | 1 | 19476 | 19476 | 送水泵房高压配电间
253 | 10KV移开式金属封闭开关柜改造G6 | 仅增加电气联锁装置,规格详见图纸 | 台 | 1 | 19476 | 19476 | 送水泵房高压配电间
254 | 10KV移开式金属封闭开关柜改造G8 | 仅增加电气联锁装置,规格详见图纸 | 台 | 1 | 19476 | 19476 | 送水泵房高压配电间
255 | 10KV环网开关柜2HA1 | 全封闭，全绝缘，详见系统图 | 台 | 1 | 30996 | 30996 | 综合处理配电间
256 | 10KV环网开关柜2HA2 | 全封闭，全绝缘，详见系统图 | 台 | 1 | 37736 | 37736 | 综合处理配电间
257 | 10KV环网开关柜2HA3 | 全封闭，全绝缘，详见系统图 | 台 | 1 | 30996 | 30996 | 综合处理配电间
258 | 10KV环网开关柜2HA4 | 全封闭，全绝缘，详见系统图 | 台 | 1 | 37736 | 37736 | 综合处理配电间
259 | 低压配电柜1LA1 | 详见系统图 | 台 | 1 | 78011 | 78011 | 综合处理配电间
260 | 低压配电柜1LA5 | 详见系统图 | 台 | 1 | 46681 | 46681 | 综合处理配电间
261 | 低压配电柜1LA6 | 详见系统图 | 台 | 1 | 59832 | 59832 | 综合处理配电间
262 | 低压配电柜1LA7 | 详见系统图 | 台 | 1 | 56143 | 56143 | 综合处理配电间
263 | 低压配电柜1LA8 | 详见系统图 | 台 | 1 | 54601 | 54601 | 综合处理配电间
264 | 低压配电柜1LA9 | 详见系统图 | 台 | 1 | 54601 | 54601 | 综合处理配电间
265 | 低压配电柜1LA10 | 详见系统图 | 台 | 1 | 79870 | 79870 | 综合处理配电间
266 | 低压配电柜1LA11 | 详见系统图 | 台 | 1 | 54601 | 54601 | 综合处理配电间
267 | 低压配电柜1LA12 | 详见系统图 | 台 | 1 | 54601 | 54601 | 综合处理配电间
268 | 低压配电柜1LA13 | 详见系统图 | 台 | 1 | 56143 | 56143 | 综合处理配电间
269 | 低压配电柜1LA14 | 详见系统图 | 台 | 1 | 59832 | 59832 | 综合处理配电间
270 | 低压配电柜1LA15 | 详见系统图 | 台 | 1 | 46681 | 46681 | 综合处理配电间
271 | 低压配电柜1LA19 | 详见系统图 | 台 | 1 | 78011 | 78011 | 综合处理配电间
272 | 无功补偿柜1LA2+1LA3 | 200KVAR，详见系统图 | 台 | 2 | 186281 | 372562 | 综合处理配电间
273 | 无功补偿柜1LA17+1LA18 | 200KVAR，详见系统图 | 台 | 2 | 186281 | 372562 | 综合处理配电间
274 | 有源滤波柜1LA4 | APF-200A，详见系统图 | 台 | 1 | 220417 | 220417 | 综合处理配电间
275 | 有源滤波柜1LA16 | APF-300A，详见系统图 | 台 | 1 | 255523 | 255523 | 综合处理配电间
276 | 负荷终端控制柜 | 1LA0/1LA20，详见系统图 | 台 | 2 | 29908 | 59816 | 综合处理配电间
277 | 干式变压器 | SCB14-1000KVA 10/0.4KV | 台 | 4 | 160888 | 643552 | 综合处理配电间
278 | 密集母线槽 | 2000A/5P | m | 40 | 2553 | 102120 | 综合处理配电间
工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页，共 15 页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
279 | 母线槽始端箱 | 2000A/5P | 台 | 6 | 584 | 3504 | 综合处理配电间
280 | 预投加电控柜 |  | 台 | 1 | 30038 | 30038 | 综合处理配电间
281 | 后投加电控柜 |  | 台 | 1 | 29413 | 29413 | 综合处理配电间
282 | 动力配电柜G1-DA | 800*600*2000，详见系统图 | 台 | 3 | 44145 | 132435 | 配水格栅井及预臭氧接触池
283 | 斜流泵变频控制柜 | 380V,适配55KW水泵，详水泵变频柜控制原理图 | 台 | 5 | 53586 | 267930 | 厂区其他设备
284 | 反冲洗水泵变频控制柜 | 380V,适配75KW水泵，详水泵变频柜控制原理图 | 台 | 3 | 57572 | 172716 | 厂区其他设备
285 | 鼓风机变频控制柜 | 380V,适配132KW风机，详水泵变频柜控制原理图 | 台 | 2 | 85302 | 170604 | 厂区其他设备
286 | 潜水泵变频控制柜 | 380V,适配30KW水泵，详水泵变频柜控制原理图 | 台 | 3 | 36184 | 108552 | 厂区其他设备
287 | 加压水泵控制柜 | 380V,适配18.5KW水泵，详水泵变频柜控制原理图 | 台 | 3 | 30587 | 91761 | 厂区其他设备
288 | 机旁就地控制箱 | 非标，设备就地控制箱大样图 | 台 | 20 | 3058 | 61160 | 厂区其他设备
289 | 阀门配电箱 | 详见系统图 | 台 | 20 | 7940 | 158800 | 厂区其他设备
290 | 检修插座箱 | 维修电源箱 CWX，详见系统图 | 座 | 10 | 3770 | 37700 | 厂区其他设备
291 | 照明配电箱 | 非标，NA1，详见系统图 | 台 | 8 | 6588 | 52704 | 厂区其他设备
292 | 应急照明配电箱 | 非标，ALEE，详见系统图 | 台 | 2 | 8152 | 16304 | 厂区其他设备
合 计 | [5 empty] | 30993870