## 表 03 单项工程投标价汇总表
单项工程投标价汇总表
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 电气工程-安装工程 | 6036193.96 |  | 152841.5 | 119690.81
合 计 |  | 6036193.96 |  | 152841.5 | 119690.81
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
安装工程
1 | 030402004001 | 电气连锁装置（仅安装费） | 1.名称:10KV移开式金属封闭开关柜G5增加电气连锁装置 2.规格:综合考虑 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 64.74 | 64.74
2 | 030402004002 | 电气连锁装置（仅安装费） | 1.名称:10KV移开式金属封闭开关柜G6增加电气连锁装置 2.规格:综合考虑 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 64.74 | 64.74
3 | 030402004003 | 电气连锁装置（仅安装费） | 1.名称:10KV移开式金属封闭开关柜G8增加电气连锁装置 2.规格:综合考虑 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 64.74 | 64.74
4 | 030402008001 | 互感器（仅安装费） | 1.名称:10kV移开式金属封闭开关柜G3更换电流互感器 2.规格:250/5A 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 173.24 | 173.24
5 | 030402008002 | 互感器（仅安装费） | 1.名称:10kV移开式金属封闭开关柜G5更换电流互感器 2.规格:250/5A 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 173.24 | 173.24
6 | 030402008003 | 互感器（仅安装费） | 1.名称:10kV移开式金属封闭开关柜G6更换电流互感器 2.规格:250/5A，0.2S/0.5 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 173.24 | 173.24
7 | 030402008004 | 互感器（仅安装费） | 1.名称:10kV移开式金属封闭开关柜G7更换电流互感器 2.规格:250/5A，0.2S/0.5 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 173.24 | 173.24
8 | 030402008005 | 互感器（仅安装费） | 1.名称:10kV移开式金属封闭开关柜G8更换电流互感器 2.规格:250/5A 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 173.24 | 173.24
本页小计 | [6 empty] | 1060.42
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
9 | 030402017001 | 10kV移开式金属封闭开关柜（仅安装费） | 1.名称:10kV移开式金属封闭开关柜G14 2.类型:全封闭、全绝缘，KYN28A-12 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 1414.08 | 1414.08
10 | 030402017002 | 10kV移开式金属封闭开关柜（仅安装费） | 1.名称:10kV移开式金属封闭开关柜G15 2.类型:全封闭、全绝缘，KYN28A-12 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 1414.08 | 1414.08
11 | 030402017003 | 10KV环网开关柜（仅安装费） | 1.名称:10KV环网开关柜2HA1 2.类型:全封闭、全绝缘，RM6-S-DE-I 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 1414.08 | 1414.08
12 | 030402017004 | 10KV环网开关柜（仅安装费） | 1.名称:10KV环网开关柜2HA2 2.类型:全封闭、全绝缘，RM6-S-DE-B 3.基础:槽钢基础 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 5.其他:含硬铜母线排 | 台 | 1 | 1414.08 | 1414.08
13 | 030402017005 | 10KV环网开关柜（仅安装费） | 1.名称:10KV环网开关柜2HA3 2.类型:全封闭、全绝缘，RM6-S-DE-I 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 1414.08 | 1414.08
14 | 030402017006 | 10KV环网开关柜（仅安装费） | 1.名称:10KV环网开关柜2HA4 2.类型:全封闭、全绝缘，RM6-S-DE-B 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 1414.08 | 1414.08
15 | 030404004001 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA1 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
本页小计 | [6 empty] | 9184.97
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
16 | 030404004002 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA5 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
17 | 030404004003 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA6 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
18 | 030404004004 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA7 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
19 | 030404004005 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA8 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
20 | 030404004006 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA9 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
21 | 030404004007 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA10 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
22 | 030404004008 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA11 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
23 | 030404004009 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA12 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
本页小计 | [6 empty] | 5603.92
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
24 | 030404004010 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA13 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
25 | 030404004011 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA14 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
26 | 030404004012 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA15 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
27 | 030404004013 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:低压配电柜1LA19 2.类型:Blokset，抽出式 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
28 | 030404004014 | 无功补偿柜（仅安装费） | 1.名称:无功补偿柜 2.型号:200KVAR 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 4 | 700.49 | 2801.96
29 | 030404004015 | 有源滤波柜（仅安装费） | 1.名称:有源滤波柜 2.型号:HIEC APF-200A 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
30 | 030404004016 | 有源滤波柜（仅安装费） | 1.名称:有源滤波柜 2.型号:HIEC APF-300A 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 700.49 | 700.49
31 | 030404004017 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:负荷终端控制柜1LA0/1LA20 2.类型:Blokset 3.基础:槽钢基础 4.其他:含硬铜母线排 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 2 | 700.49 | 1400.98
本页小计 | [6 empty] | 8405.88
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
32 | 030401002001 | 干式变压器（仅安装费） | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-1000kVA 10/0.4kV 3.其它:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 4 | 3321.7 | 13286.8
33 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽（仅安装费） | 1.名称:密集母线槽 2.型号:2000A/5P 3.线制:五线 4.含支架制作及安装 5.其它:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 40 | 96.12 | 3844.8
34 | 030403007001 | 始端箱、分线箱（仅安装费） | 1.名称:母线槽始端箱 2.规格:2000A/5P 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 3 | 365.99 | 1097.97
35 | 030403007002 | 始端箱、分线箱（仅安装费） | 1.名称:母线槽终端箱 2.规格:2000A/5P 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 3 | 365.99 | 1097.97
36 | 030404017001 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:罗茨鼓风机控制柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 2 | 508.21 | 1016.42
37 | 030404017002 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:反冲洗水泵控制柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 3 | 508.21 | 1524.63
38 | 030404017003 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:潜水泵控制柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 3 | 508.21 | 1524.63
39 | 030404017004 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:加压水泵控制柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 3 | 508.21 | 1524.63
40 | 030404004018 | 低压开关柜(屏)（仅安装费） | 1.名称:动力配电柜G1-DA 2.规格:外壳材质为304不锈钢,厚度2.0mm，防雨型,其防护等级为IP55 3.基础:槽钢基础 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 3 | 700.49 | 2101.47
41 | 030404017005 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:立式斜流泵控制柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 5 | 508.21 | 2541.05
42 | 030404017006 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:潜水搅拌机控制箱 2.安装方式:明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 3 | 320.65 | 961.95
本页小计 | [6 empty] | 30522.32
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
43 | 030404017007 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:起重机开关箱 2.安装方式:明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 2 | 320.65 | 641.3
44 | 030404017008 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:照明配电箱NA1 2.尺寸：500x200x600 3.安装方式:距地1.5m壁挂安装 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 8 | 240.15 | 1921.2
45 | 030404017009 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:应急照明配电箱ALEE 2.安装方式:明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 2 | 320.65 | 641.3
46 | 030404017010 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:空压机控制箱 2.安装方式:明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 2 | 320.65 | 641.3
47 | 030404017011 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:潜水排污泵控制箱 2.安装方式:明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 6 | 320.65 | 1923.9
48 | 030404017012 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:轴流风机控制箱 2.安装方式:明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 5 | 320.65 | 1603.25
49 | 030404017013 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:机旁就地控制箱 2.规格:外壳材质为304不锈钢,外形尺寸为300*500*300,防护等级为IP55,防腐等级为WF1 3.安装方式:明装 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 20 | 240.15 | 4803
50 | 030404017014 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:检修插座箱CWX 2.安装方式:明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 10 | 320.65 | 3206.5
51 | 030404016001 | 吊车开关盒 | 1.名称:吊车开关盒 2.规格:外壳材质为304不锈钢,厚度1.5mm，外形尺寸为400X300X250，柜体防护等级为IP55 2.安装方式:明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 3 | 2539.93 | 7619.79
本页小计 | [6 empty] | 23001.54
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
52 | 030404017015 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:阀门配电箱 2.规格:外壳材质为304不锈钢,厚度1.5mm,柜体防护等级为IP55,防腐等级为WF1 2.安装方式:挂墙/柱,距地1.4m明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 20 | 240.15 | 4803
53 | 030404017016 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:阀门控电箱 2.规格:外壳材质为304不锈钢,厚度1.5mm,柜体防护等级为IP55,防腐等级为WF1 2.安装方式:挂墙/柱,距地1.4m明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 240.15 | 240.15
54 | 030404017017 | 配电箱（仅安装费） | 1.名称:料仓电控箱 2.安装方式:明装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 320.65 | 320.65
55 | 030404017018 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:干化机控制柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
56 | 030404017019 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:污泥系统电控柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:包含2台变频器(电机4KW) 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
57 | 030404017020 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:NaOH投加电控柜 2.规格:配套UPS电源，控制箱材质304不锈钢，厚度不低于2mm，双层柜门。 3.基础:槽钢基础 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
58 | 030404017021 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:Naclo投加电控柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
59 | 030404017022 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:PAC投加电控柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
60 | 030404017023 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:活性炭投加电控柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
61 | 030404017024 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:石灰投加电控柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
本页小计 | [6 empty] | 8921.27
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
62 | 030404017025 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:预投加电控柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
63 | 030404017026 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:后投加电控柜 2.基础:槽钢基础 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
64 | 030404017027 | 控制柜（仅安装费） | 1.名称:臭氧PLC控制柜 2.规格:N=4kW 3.基础:槽钢基础 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 1 | 508.21 | 508.21
65 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15KV 3×120 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 100 | 323.86 | 32386
66 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZRA-YJY22-8.7/15KV 3×120 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 600 | 333.1 | 199860
67 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZRA-YJY-8.7/15KV 3×120 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 50 | 323.87 | 16193.5
68 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 4×240+1×120 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 700 | 861.84 | 603288
69 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 4×185+1×95 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 2000 | 673.05 | 1346100
70 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 4×150+1×70 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 400 | 541.37 | 216548
本页小计 | [6 empty] | 2415900.13
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
71 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 4×120+1×70 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 451.01 | 225505
72 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 4×95+1×50 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 356.72 | 178360
73 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 4×70+1×35 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 280 | 263.46 | 73768.8
74 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 4×50+1×25 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 1000 | 187.78 | 187780
75 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-0.6/1kV 5×16 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 9000 | 72.29 | 650610
76 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：KVVP-16x1.5 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 6000 | 28.28 | 169680
77 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 3×4 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 100 | 13.01 | 1301
78 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 4×185+1×95 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 100 | 624.58 | 62458
79 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 4×95+1×50 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 100 | 325.45 | 32545
本页小计 | [6 empty] | 1582007.8
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
80 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 4×50+1×25 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 300 | 171.33 | 51399
81 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 4×35+1×16 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 100 | 121.88 | 12188
82 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 4×25+1×16 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 100 | 94.14 | 9414
83 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 5×16 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 100 | 64.46 | 6446
84 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 5×10 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 100 | 42.16 | 4216
85 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 5×6 3.敷设方式:综合考虑 4.详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 27.94 | 13970
86 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制作与安装 2.型号:综合考虑 3.规格:120mm2以下 4.电压等级(kV):10KV 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 12 | 400.24 | 4802.88
87 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制作与安装 2.型号:综合考虑 3.规格:240mm2以下 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 8 | 393.82 | 3150.56
本页小计 | [6 empty] | 105586.44
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
88 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制作与安装 2.型号:综合考虑 3.规格:120mm2以下 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 10 | 280.37 | 2803.7
89 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制作与安装 2.型号:综合考虑 3.规格:50mm2以下 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 24 | 204.61 | 4910.64
90 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制作与安装 2.型号:综合考虑 3.规格:35mm2以下 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 10 | 176.94 | 1769.4
91 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头制作与安装 2.规格:24芯以下 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 60 | 125.36 | 7521.6
92 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头制作与安装 2.型号:综合考虑 3.规格:16mm2以下 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 66 | 121.81 | 8039.46
93 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:节能耐腐蚀钢制桥架 2.规格:600*200 3.支架:支架安装 4.含弯头、直通、盖板及三通等附件 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 200 | 276.02 | 55204
94 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:节能耐腐蚀钢制桥架 2.规格:400*200 3.支架:支架安装 4.含弯头、直通、盖板及三通等附件 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 200 | 149.53 | 29906
本页小计 | [6 empty] | 110154.8
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
95 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:节能耐腐蚀钢制桥架 2.规格:200*100 3.支架:支架安装 4.含弯头、直通、盖板及三通等附件 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 600 | 98.03 | 58818
96 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作 2.内容:除锈、刷油 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | kg | 1332.68 | 12.07 | 16085.45
97 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:桥架接地 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 415.6 | 31.2 | 12966.72
98 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 400 | 131.5 | 52600
99 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 600 | 90.9 | 54540
100 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 200 | 58.46 | 11692
101 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 42.46 | 21230
102 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 33.87 | 16935
103 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 2000 | 28.52 | 57040
104 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 2000 | 22.69 | 45380
本页小计 | [6 empty] | 347287.17
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
105 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 2000 | 16.15 | 32300
106 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 1000 | 14.11 | 14110
107 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:系统调试 2.电压:10kV以下 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 系统 | 11 | 1429.75 | 15727.25
108 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:系统调试 2.电压:1kV以下 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 系统 | 39 | 596.2 | 23251.8
109 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器系统调试 2.型号:1000KVA 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 系统 | 4 | 1770.51 | 7082.04
110 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 段 | 3 | 283.7 | 851.1
111 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架防火堵洞 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 处 | 5 | 98.1 | 490.5
112 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 1.5 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 50 | 106.64 | 5332
113 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 3 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 20 | 166.61 | 3332.2
114 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 13 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 30 | 309.65 | 9289.5
115 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 30 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 10 | 470.47 | 4704.7
116 | 030406006005 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 100 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 8 | 647.26 | 5178.08
本页小计 | [6 empty] | 121649.17
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
117 | 030406006006 | 低压交流异步电动机 | 1.名称:交流异步电动机检查接线(功率kW以内) 220 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 8 | 984.48 | 7875.84
118 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN32 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 8.08 | 4040
119 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 6.06 | 3030
120 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 4.53 | 2265
121 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN15 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 200 | 3.39 | 678
122 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:100W LED 3.安装方式:壁装 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 100 | 187.04 | 18704
123 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:1*30W LED 3.安装方式:壁装 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 20 | 143.59 | 2871.8
124 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急型单管LED灯 2.规格:36W 220V 应急时间>180min 3.安装方式:壁装 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 20 | 128.46 | 2569.2
125 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急型双管LED灯 2.规格:2*36W 220V 应急时间>180min 3.安装方式:壁装 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 20 | 169.71 | 3394.2
126 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散照明指示灯 2.规格:LED光源,3W 3.安装方式:壁装 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 10 | 85.22 | 852.2
本页小计 | [6 empty] | 46280.24
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
127 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:照明路灯 2.规格:220V 60W LED L=4.5m 3.附件配置要求:户外型,IP65 配套灯杆或安装于柱上 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 套 | 80 | 1581.93 | 126554.4
128 | 010501003002 | 路灯基础 | 1.名称:照明路灯基础 2.类型:钢筋混凝土,混凝土强度:C25 3.含土方开挖、土方装车及外运 4.运距:35km 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 座 | 80 | 583.36 | 46668.8
129 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联照明开关 2.规格:250V 10A 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 10 | 16.65 | 166.5
130 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联照明开关 2.规格:250V 10A 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 10 | 21.68 | 216.8
131 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联照明开关 2.规格:250V 10A 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 10 | 23.86 | 238.6
132 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联照明开关 2.规格:250V 10A 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 10 | 29.64 | 296.4
133 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极暗装插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 10 | 21.84 | 218.4
134 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相三极暗装插座 2.规格:250V 16A 安全型 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 5 | 28.36 | 141.8
135 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZR-BVV-4 3.敷设:综合考虑 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 3000 | 5.47 | 16410
136 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZR-BVV-2.5 3.敷设:综合考虑 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 6000 | 4.08 | 24480
本页小计 | [6 empty] | 215391.7
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
137 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:阻燃绝缘PVC塑料管 2.规格:PVC25 3.敷设方式:暗配 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 2000 | 11.77 | 23540
138 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 300 | 30.66 | 9198
139 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.敷设方式:暗装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 251 | 8.03 | 2015.53
140 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.敷设方式:暗装 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 个 | 58 | 7.41 | 429.78
141 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:设备接地 2.材质:40x4热镀锌扁钢 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 20.83 | 10415
142 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:机房内接地 2.材质:40x4热镀锌扁钢 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 200 | 31.2 | 6240
143 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 5 | 55.27 | 276.35
144 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱LEB 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 5 | 38.79 | 193.95
145 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪网 2.材质:镀锌圆钢 Φ12mm 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 3000 | 16.78 | 50340
146 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:接闪网 2.材质:利用屋面不锈钢栏杆 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 14.31 | 7155
147 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:利用立柱内二条对角主筋,上端与接闪带焊接,下端与桩基钢筋网焊接 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 500 | 4.29 | 2145
本页小计 | [6 empty] | 111948.61
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
148 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:利用基础梁内钢筋，与各桩基钢筋网连接 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 1000 | 8.62 | 8620
149 | 030409B001001 | 金属窗接地 | 1.名称:接地跨接线 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 3.含地下室增加费 | 处 | 10 | 15.63 | 156.3
150 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:预埋热镀锌钢板 2.规格:100*100*10 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 台 | 100 | 21.37 | 2137
151 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:L50*50*5镀锌角钢,L=2.5m 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 根 | 4 | 130.85 | 523.4
152 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:桩承台接地 2.规格:≤7根桩连接 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 基 | 3 | 522.76 | 1568.28
153 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷小短针 2.规格:镀锌圆钢Φ10 3.安装形式、高度:避雷网上安装 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 根 | 5 | 34.9 | 174.5
154 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:设备跨接线 2.规格:BV-450/750V-1x16 3.敷设:管内敷设 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 3000 | 13.86 | 41580
155 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置测试 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 系统 | 1 | 974.57 | 974.57
156 | 040501017004 | 混凝土方沟 | 1.名称:厂区电缆沟 2.类型:素混凝土C25 3.规格:800*800mm 4.含盖板、电缆沟支架 5.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 262 | 782.24 | 204946.88
157 | 030413005001 | 电缆接线井 | 1.名称:电缆接线井 2.规格:1000*1200*1500 3.含井盖、抹灰 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 座 | 5 | 1047.07 | 5235.35
158 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m3 | 2165.8 | 4.34 | 9399.57
本页小计 | [6 empty] | 275315.85
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
159 | 040103001010 | 回填方 | 1.名称:原土回填 2.土壤类别:综合考虑 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m3 | 1608.09 | 18.21 | 29283.32
160 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.废弃料品种:土方 3.运距:自行综合考虑 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m3 | 557.71 | 70.01 | 39045.28
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5486550.83
拆除工程
161 | 030402008006 | 互感器 | 1.名称:保护性拆除10kV移开式金属封闭开关柜电流互感器 2.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 3.其他:余料由甲方回收 | 台 | 5 | 79.28 | 396.4
162 | 030412007002 | 拆除庭院灯 | 1.名称:保护性拆除庭院灯 2.规格:30W LED灯 杆高4米 3.含拆除庭院灯基础、土石方装车及外运 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 5.其他:余料由甲方回收 | 套 | 5 | 429.68 | 2148.4
163 | 030507008001 | 拆除网络球机 | 1.名称:保护性拆除网络球机 2.规格:200W LED灯 杆高4米 3.含拆除网络球机基础、土石方装车及外运 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 5.其他:余料由甲方回收 | 台 | 3 | 362.69 | 1088.07
164 | 041001009001 | 拆除井 | 1.名称:拆除弱电穿线井 2.运距:35km 3.含土石方装车及外运 4.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | 座 | 3 | 492.67 | 1478.01
165 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.名称:破坏性拆除塑料管 2.规格:PVC32 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 180 | 1.52 | 273.6
166 | 041001006002 | 拆除管道 | 1.名称:破坏性拆除塑料管 2.规格:PVC50 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 | m | 180 | 2.03 | 365.4
167 | 030502007001 | 拆除光缆 | 1.名称:保护性拆除光纤 2.规格:8芯单模光纤 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 4.其他:余料由甲方回收 | m | 180 | 1.39 | 250.2
本页小计 | [6 empty] | 74328.68
工程名称：电气工程-安装工程 |  |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
168 | 011616B005001 | 拆除配线 | 1.名称:保护性拆除配线 2.规格:VV-6mm2 3.其他:详见招标文件和满足设计及相关规范的其他要求 5.其他:余料由甲方回收 | m | 540 | 0.6 | 324
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 6324.08
本页小计 | [6 empty] | 324
合 计 | [6 empty] | 5492874.91

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程-安装工程 |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 152841.5
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 124296.11
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 28545.39
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 49524.56
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 23773.8
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 226139.86
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程-安装工程 |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：电气工程-安装工程 |  | 标段：坂雪岗水厂深度处理工程设计采购施工总承包（EPC） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 119690.81
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 197488.38
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 176328.91
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 21159.47
合 计 |  |  |  | 317179.19