采购文件（不产氢型次氯酸钠现场制备装备

项目指南）

- 一、项目简介

聚焦商品次氯酸钠运输困难且成本高、城市自来水中间环节分散补氯存在危险化学品“储运用”、常规产氢次氯酸钠发生器隐患多、能耗高、现无合适小电极等问题，构建电解协同调控+不产氢型次氯酸钠现场制备装备，实现次氯酸钠在线制备、在线检测，做到装备小型化。项目实施周期为2年。

## 二、主要研发内容

（一）不产氢型高效电解槽装置研究

（二）不产氢次氯酸钠电解协同调控技术研究

（三）电极药剂清洗系统研究

（四）安全环境适应性与能效经济性综合验证研究

## 三、研发交付成果

形成拥有自主产权的无氢气产生型次氯酸钠现场制备装置样机，搭载电解协同控制系统，系统含：

1.不产氢型高效电解槽装置。

2.电极清洗系统（含专属清洗药剂配方）。

3.具有反馈调节机制的电解协同控制系统，包含在线检测模块，检测有效氯、氯酸盐、盐水浓度、盐水硬度等指标。

## 四、考核指标

### （一）技术指标

1.设备集约化，形成自主产权的无氢气产生型次氯酸钠现场制备装置样机。

2.形成电极清洗系统的专属清洗剂配方。

3.形成1套电解协同控制系统。

4.整体设备交流电耗（kw·h/kg有效氯）≤3.0，盐耗（kg/kg有效氯）≤3.0。（优于团体标准T/ZZB 1764-2020，开放式电耗（kW・h/kg有效氯）≤4.8，盐耗（kg/kg有效氯）≤3.5。）

### （二）学术指标

申请专利2件。

软件著作权1项。

### （三）应用推广

小型水厂试运行3个月以上，故障率≤0.5%。

### （四）经济指标

1.实现全部生命周期内，折算综合成本较商品次氯酸钠下降10%以上。

2.设备清洗药剂成本下降10%以上。

3.设备固定成本不高于同类传统设备产品5%。

## 五、外部协作单位研发内容及考核指标

### （一）研发内容

不产氢型高效电解槽装置研究。成功制备出不产氢型高效电解槽装置。并通过优化电极催化层结构，如采用新型粘合剂、构筑高效的催化剂-食盐水-氧气（固、液、气）三相反应边界等技术手段，在常规市售电极的基础上提高次氯酸钠转化效率。

### （二）技术指标

1.开发中、小型模块化电解槽。电极寿命≥8年。

2.相同电解条件下电解槽生产次氯酸钠转化电流效率提高5-10%。

3.电解槽周围产生氢气浓度（L/m3）<0.01，电解过程产生的氯酸盐浓度（mg/L）≤450。