深圳市环水装备有限公司关于某厂加药设备项目寻求加药设备制造商的公告
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深圳市环水装备有限公司就某厂加药设备项目寻求加药设备制造商合作伙伴，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的公司与我司联系沟通。
项目名称：某厂加药设备项目
项目内容：
1.名称:加药设备
2.加药设备规格:详见以下清单
3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求

	设备需求一览表

	序号
	设备品名
	规格型号
	计量单位
	数量
	技术标准及要求
	交货状态

及条件
	交 货 地 点
	备注
	交 货 日 期

	
	
	
	
	
	
	交 货 状 态
	交 货 条 件
	
	
	

	1 
	除氟剂投
加泵
	Q=500L/h,H=0.7MPa,P=0.42kW ,手调流量范围:10~100%
	套
	9 
	泵头材质：PVDF
垫圈材质：PTFE
阀球材质：耐次氯酸钠/乙酸钠/PAC
腐蚀材质
加药计量泵(数字泵)品牌：南方赛
柏、浙江力高、厦门飞华
	完好
	汽运至甲方指定工地
	龙 田 街 道 金 竹 水 环 境 提 升 项 目 施 工
	7 用 2 备用于 A
箱体;变频,铝合
金撬装集成,手
电两用
	合 同 签 订 之 日 起 至 工 程 结 束

	2 
	除氟剂储罐
	V=20m3  Φ2850xH3800、材质:PE
	套
	24 
	材质：食品级，PE
液位计品牌：开封仪表、上海光华、
美仪
	
	
	
	12 用于 A 箱体;
含液位/溢流监
测器、超声波液
位计、磁翻板液
位计、储罐泄露
检测器等,每套
均附维修爬梯平
台、进出液连接
法兰
	

	3 
	碳酸钠投加泵
	Q=500L/h,H=0.7MPa,P=0.42kW
	套
	4 
	泵头材质：PVDF
垫圈材质：PTFE
阀球材质：耐次氯酸钠/乙酸钠/PAC
腐蚀材质
加药计量泵(数字泵)品牌：南方赛
柏、浙江力高、厦门飞华
	
	
	
	3 用 1 备用于 A
箱体;变频,铝合
金撬装集成,手
电两用
	

	4 
	碳酸钠储罐
	V=20m3  Φ2850xH3800、材质:PE
	套
	6 
	材质：食品级，PE
液位计品牌：开封仪表、上海光华、
美仪
	
	
	
	3 用于 A 箱体;含
液位/溢流监测器、超声波液位计、磁翻板液位计、储罐泄露检测器等,每套均附维修爬梯平台、进出液连接法兰
	

	5 
	有机硫重
捕剂投加
泵
	Q=243L/h,H=1MPa,P=0.42kW
	套
	4 
	泵头材质：PVDF
垫圈材质：PTFE
阀球材质：耐次氯酸钠/乙酸钠/PAC
腐蚀材质
加药计量泵(数字泵)品牌：南方赛
柏、浙江力高、厦门飞华
	
	
	
	3 用 1 备用于 A
箱体;变频,铝合
金撬装集成,手
电两用
	

	6 
	有机硫重
捕剂储罐
	V=20m3  Φ2850xH3800、材质:PE
	套
	1 
	材质：食品级，PE
液位计品牌：开封仪表、上海光华、
美仪
	
	
	
	含液位/溢流监
测器、超声波液
位计、磁翻板液
位计、储罐泄露
检测器等,每套
均附维修爬梯平
台、进出液连接
法兰
	

	7 
	NaOH 投加
泵
	Q=500L/h,H=0.7MPa,P=0.42kW ,手调流量范围:10~100%
	套
	12 
	泵头材质：PVDF
垫圈材质：PTFE
阀球材质：耐次氯酸钠/乙酸钠/PAC
腐蚀材质
加药计量泵(数字泵)品牌：南方赛
柏、浙江力高、厦门飞华
	
	
	
	9 用 3 备用于 A
箱体;变频,铝合
金撬装集成,手
电两用
	

	8 
	NaOH 储罐
	V=20m3  Φ2850xH3800、材质:PE
	套
	8 
	材质：食品级，PE
液位计品牌：开封仪表、上海光华、
美仪
	
	
	
	4 用于 A 箱体;含
液位/溢流监测
器、超声波液位
计、磁翻板液位
计、储罐泄露检
测器等,每套均
附维修爬梯平
台、进出液连接
法兰
	

	9 
	盐酸投加
泵
	Q=243L/h,H=1MPa,P=0.42kW
	套
	4 
	泵头材质：PVDF
垫圈材质：PTFE
阀球材质：耐次氯酸钠/乙酸钠/PAC
腐蚀材质
加药计量泵(数字泵)品牌：南方赛
柏、浙江力高、厦门飞华
	
	
	
	3 用 1 备用于 A
箱体;变频,铝合
金撬装集成,手
电两用
	

	10 
	盐酸储罐
	V=20m3  Φ2850xH3800、材质:PE
	套
	2 
	材质：食品级，PE
液位计品牌：开封仪表、上海光华、
美仪
	
	
	
	1 用于 A 箱体;含
液位/溢流监测
器、超声波液位
计、磁翻板液位
计、储罐泄露检
测器等,每套均
附维修爬梯平
台、进出液连接
法兰
	

	11 
	乙酸钠投
加泵
	Q=243L/h,H=1MPa,P=0.42kW,手调流量范围:10~100%
	套
	5 
	泵头材质：PVDF
垫圈材质：PTFE
阀球材质：耐次氯酸钠/乙酸钠/PAC
腐蚀材质
加药计量泵(数字泵)品牌：南方赛
柏、浙江力高、厦门飞华
	
	
	
	用 1 备用于 A 箱
体;变频,铝合金
撬装集成,手电
两用
	

	12 
	乙酸钠储罐
	V=20m3  Φ2850xH3800、材质:PE
	套
	2 
	材质：食品级，PE
液位计品牌：开封仪表、上海光华、
美仪
	
	
	
	1 用于 A 箱体;含
液位/溢流监测
器、超声波液位
计、磁翻板液位
计、储罐泄露检
测器等,每套均
附维修爬梯平
台、进出液连接
法兰
	

	13 
	次氯酸钠
加药泵
	Q=300L/h,H=1MPa,P=0.42kW
	套
	2 
	泵头材质：PVDF
垫圈材质：PTFE
阀球材质：耐次氯酸钠/乙酸钠/PAC
腐蚀材质
加药计量泵(数字泵)品牌：南方赛
柏、浙江力高、厦门飞华
	
	
	
	1 用 1 备用于 A
箱体;附全套管
配件。
	

	14 
	次氯酸钠
储罐
	V=20m3  Φ2850xH3800、材质:PE
	套
	1 
	材质：食品级，PE
液位计品牌：开封仪表、上海光华、
美仪
	
	
	
	含液位/溢流监
测器、超声波液
位计、磁翻板液
位计、储罐泄露
检测器等,每套
均附维修爬梯平
台、进出液连接
法兰
	

	15 
	PAM 制备
装置
	制备能力=120kg/d,制备浓度=0.3%，投加浓度=0.1%，P=6.7kw (暂定)
	套
	1 
	箱体材质为 304 不锈钢，配有足够的骨架，确保箱体不变形，内置挡板
PAM 泡药机品牌：景津、格兰富、普
罗名特、米顿罗
	
	
	
	三厢式箱体,成套设备,包括液位仪、搅拌机、进水管路、储料
与送粉系统、电控柜、 自动进料系统等
	

	16 
	PAM 制备
装置
	制备能力=120kg/d,制备浓度=0.3%，投加浓
度=0.1%，P=6.7kw (暂定)
	套
	2 
	箱体材质为 304 不锈钢，配有足够的
骨架，确保箱体不变形，内置挡板
PAM 泡药机品牌：景津、格兰富、普
罗名特、米顿罗
	
	
	
	三厢式箱体,成
套设备,包括液
位仪、搅拌机、
进水管路、储料
与送粉系统、电
控柜、 自动进料
系统等
	

	17 
	PAM 制备
装置
	制备能力=12kg/d,制备浓度=0.3%，投加浓度
=0.1%，P=6.7kw (暂定)
	套
	1 
	箱体材质为 304 不锈钢，配有足够的
骨架，确保箱体不变形，内置挡板
PAM 泡药机品牌：景津、格兰富、普
罗名特、米顿罗
	
	
	
	三厢式箱体,成
套设备,包括液
位仪、搅拌机、
进水管路、储料
与送粉系统、电
控柜、 自动进料
系统等
	

	18 
	洗眼冲淋器
	不锈钢
	套
	1 
	
	
	
	
	附全套管配件
	

	19 
	中水恒压
供水泵
	Q=8m3/h、H=24m、P=2kW
	台
	2 
	离心泵品牌：肯福来、凯泉、长沙水
泵、南方泵业
	
	
	
	增压泵组,1 用 1
备,撬装集成
	

	20 
	废液收集桶
	UPVC
	个
	8 
	
	
	
	
	
	

	21 
	盐酸除雾装置
	
	套
	1 
	
	
	
	
	
	

	22 
	螺杆泵
	Q=1000l/h，H=30m，3.75kw (暂定)，变频；
含压力表、Y 型过滤器
	台
	10 
	螺杆泵品牌：耐驰、西派克、MONO
	
	
	
	7 用 3 备，对应
120Kg 制备装置
	

	23 
	螺杆泵
	Q=500l/h，H=30m，3.75kw (暂定)，变频；含
压力表、Y 型过滤器
	台
	2 
	螺杆泵品牌：耐驰、西派克、MONO
	
	
	
	1 用 1 备，对应
12Kg 制备装置
	

	24 
	PAM 在线
稀释系统
	Q=0~6m3/h
	套
	8 
	
	
	
	
	A 箱体 PAM 加药
系统
	

	25 
	压力变送器
	4-20mA
	台
	16 
	压力变送器品牌：开封仪表、上海光华、美仪
	
	
	
	A 箱体 PAM 加药
系统
	

	26 
	电磁流量计
	DN15 ti 电极
	台
	7 
	电磁流量计品牌：开封仪表、上海光华、美仪
	
	
	
	A 箱体除氟剂加药系统
	

	27 
	电磁流量计
	DN15 ti 电极
	台
	3 
	电磁流量计品牌：开封仪表、上海光华、美仪
	
	
	
	A 箱体碳酸钠加药系统
	

	28 
	电磁流量计
	DN15 ti 电极
	台
	3 
	电磁流量计品牌：开封仪表、上海光华、美仪
	
	
	
	A 箱体有机硫重
捕剂加药系统
	

	29 
	电磁流量计
	DN15 ti 电极
	台
	9 
	电磁流量计品牌：开封仪表、上海光华、美仪
	
	
	
	A 箱体氢氧化钠
投加系统
	

	30 
	电磁流量计
	DN15 ti 电极
	台
	3 
	电磁流量计品牌：开封仪表、上海光华、美仪
	
	
	
	A 箱体盐酸加药
系统
	

	31 
	电磁流量计
	DN15 ti 电极
	台
	4 
	电磁流量计品牌：开封仪表、上海光华、美仪
	
	
	
	A 箱体乙酸钠加药系统
	

	32 
	电磁流量计
	DN15 ti 电极
	台
	1 
	电磁流量计品牌：开封仪表、上海光华、美仪
	
	
	
	A 箱体次氯酸钠
加药系统
	

	33 
	电磁流量计
	DN40 316L 电极
	台
	8 
	一体式
电磁流量计品牌：开封仪表、上海光
华、美仪
	
	
	
	A 箱体 PAM 加药
系统
	

	34 
	PAM 加药
系统电控
柜
18AC8~9
	1 控多,IP65,设备厂家配套供应,成套 PLC 控
制,304 不锈钢外壳
	台
	2 
	防腐等级：WF1
元器件品牌：ABB、西门子、施耐德
变频器、软启动器品牌：汇川、英威
腾、台达电子
PLC 主站、子站品牌：汇川、和利时、
傲拓、浙大中控、云南联诚、华龙迅
达；
触摸屏品牌：威纶通、昆仑通态、汇
川、和利时；
不间断电源品牌：山特、科华、阳光
电源、艾默生
	
	
	
	槽钢基础落地安
装，进线方式：
下进下出
	

	35 
	次氯酸钠
加药系统
电控柜
18AC7
	1 控多,IP65,设备厂家配套供应,成套 PLC 控
制,304 不锈钢外壳
	台
	1 
	
	
	
	
	槽钢基础落地安
装，进线方式：
下进下出
	

	36 
	乙酸钠加
药系统电
控柜
18AC6
	1 控多,IP65,设备厂家配套供应,成套 PLC 控
制,304 不锈钢外壳
	台
	1 
	
	
	
	
	槽钢基础落地安
装，进线方式：
下进下出
	

	37 
	盐酸加药
系统电控
柜 18AC5
	1 控多,IP65,设备厂家配套供应,成套 PLC 控
制,304 不锈钢外壳
	台
	1 
	
	
	
	
	槽钢基础落地安
装，进线方式：
下进下出
	

	38 
	NaOH 加药
系统电控
柜 18AC4
	1 控多,IP65,设备厂家配套供应,成套 PLC 控
制,304 不锈钢外壳
	台
	1 
	
	
	
	
	槽钢基础落地安
装，进线方式：
下进下出
	

	39 
	有机硫重
捕剂加药
系统电控
柜 18AC3
	1 控多,IP65,设备厂家配套供应,成套 PLC 控
制,304 不锈钢外壳
	台
	1 
	
	
	
	
	槽钢基础落地安
装，进线方式：
下进下出
	

	40 
	碳酸钠加
药系统电
控柜18AC2
	1 控多,IP65,设备厂家配套供应,成套 PLC 控
制,304 不锈钢外壳
	台
	1 
	
	
	
	
	槽钢基础落地安
装，进线方式：
下进下出
	

	41 
	除氟剂加
药系统电
控柜
18AC1
	1 控多,IP65,设备厂家配套供应,成套 PLC 控
制,304 不锈钢外壳
	台
	1 
	
	
	
	
	槽钢基础落地安
装，进线方式：
下进下出
	

	42 
	恒压供水
系统控制
柜 18AC10
	1 控多,IP65,设备厂家配套供应,成套 PLC 控
制,304 不锈钢外壳
	台
	1 
	
	
	
	
	槽钢基础落地安
装，进线方式：
下进下出
	

	43 
	配套工艺
管路、阀
门系统
	1、含加药间所有加药系统的加药管、给水管、
排水管、事故管等所有管道、管件、各类仪
表（包括管道流量计、压力表、液位计等）、
各类阀门（球阀、蝶阀、止回阀、安全阀、
背压阀、Y 型过滤器、脉冲阻尼器、标定柱、
地漏等），材质均按照图纸设计要求；【厂
家根据工艺进行深化并经设计确认，各类管
道、管件、仪表、阀门价格包干】
2、安装界面：23-26/B-P 轴线范围内均为安
装内容，需接至轴线范围外的管道要求预留
至轴线外 1 米（包含所有卸料管）
	项
	1 
	阀门品牌：冠龙、苏州中核苏阀、安
徽红星、安徽铜都；
电动执行器品牌：川仪、上仪、常辅
液位计、电磁流量计、压力变送器品
牌：开封仪表、上海光华、美仪
技术要求详见图纸及技术规格书
	
	
	
	★全厂区各类综
合管线支、吊架
统一采用成品支
架，成品支架厂
家确定后工艺包
厂家自行对接深
化、采购、安装；
	

	44 
	电缆、电
缆桥架及
电缆保护
管
	含系统内成套设备间所有动力、控制、信号
电缆【包括动力电源总柜 18AP1至各系统控
制柜的电缆、控制柜至设备动力电缆、控制
柜至按钮箱电源及信号电缆、控制柜至环网
通讯站电源及自控电缆、所有电动/气动的
闸、阀门、仪表的电源及信号电缆等】；电
缆头热缩件、金属软管、电缆标识牌、防火
封堵材料等；电缆桥架（如果需要）由厂家
深化
	项
	1 
	电缆品牌：金龙羽、珠江电缆、远东
电缆、民兴电缆
技术要求详见图纸及技术规格书
	
	
	
	★全厂区各类综
合管线支、吊架
统一采用成品支
架，成品支架厂
家确定后工艺包
厂家自行对接深
化、采购、安装；
	

	45 
	备品备件
	PAM 制备系统吸料机过滤网
	套
	2 
	
	
	
	
	此项备品备件为必须要求提供，其他 2 年内的备品备件及易损件由厂家自行考虑，满足运营单位使用要求即可，总价包干
	


备注：1、总价包含：设备费（含配件及备品备件）、二次深化设计费、运费、安装费、调试费、培训、售后服务费。
2、安装内容：包含系统内全部的设备、电气、自控安装、配套工艺管路、阀门安装（包含螺栓、螺母、垫圈等材料），含桥架、配管安装【含地坪浇筑之前的管线预埋】，含设备接地【含地坪浇筑之前的接地干线预埋】；设备基础二次灌浆等，要求达到交钥匙条件。所有安装工作必须符合设计图纸及相关规范标准要求，并经验收合格。含管道标识及各类制度标牌（样式满足业主要求）。
 2.1、要求材料堆码整齐、文明施工、务必保证所施工区域环境卫生，并承担本功能包施工过程中的产生的水电费、垃圾清运费；
 2.2、对于现场土建不可避免的遗漏或留错预留洞，功能包厂家自行处理预留洞开洞，并做好管道洞口封堵；
 2.3、进场后严格按照项目部要求进行产业工人送培和两制平台录入工作；
 2.4、设备厂家应提供储罐的大样图，准确的罐体重量、各类设备参数表，复核现场施工条件，保证设备能正常安装。
3、其他要求：①加药泵组支架及紧固件采用不低于316L不锈钢。管件及泵组配件必须采用不低于10mm厚PE板做为安装底板，管件必须采用专用管箍件固定，不得采用临时焊接件固定。②每一台加药泵出口流量可线性调节。调节范围0-100%泵流量极限。
4、货期及安装工期要求：根据合同履行供货要求，现场安装人、材、机配置及安装工期无条件满足甲方要求；
5、性能要求：设计参数供参考，由工艺系统供应商确定最终参数并担保性能，工艺性能保证要求响应技术规范条款。
6、调试要求：含安装调试和性能测试期、水质的化验与分析（如果需要）等，含施工及调试期内的水电费分摊。
7、电气要求：①控制箱柜箱体材质：SS304不锈钢，厚度不小于1.5mm，安装底板采用镀锌钢板厚度不低于2.5mm，控制箱内应预留不少于20%的安装空间。柜内孔洞在电缆安装完毕后按照规范要求采用防火材料进行封堵；
8、自控仪表要求：①本项目PLC采用国产知名品牌，大型PLC不得低于：汇川810系列、和利时LK220系列、傲拓NA400系列、浙大中控G5 pro系列、云南联诚EC400系列、华龙迅达8010系列；中型PLC不得低于：汇川521系列、和利时LK220系列、傲拓NA300系列、浙大中控G3smart系列、云南联诚EC300系列、华龙迅达2010系列；小型PLC不得低于：汇川320系列、和利时LE系列、傲拓NA200系列、浙大中控G3smart系列、云南联诚EC200系列、华龙迅达2010系列（PLC 与厂区上位机一致）；②上级监控系统之间采用以太网网络通讯，传输主要工艺设备的工艺运行数据至上级监控系统；③厂家应对提供仪表按需配套仪表箱，配套仪表箱：SS304不锈钢，板材厚度不低于1.5mm；配套同材质安装支架，防护等级不低于IP55。④仪表预留洞安装完毕后采用不锈钢板覆面（做法参照一期）
9、节能要求：所有电机类产品不得低于二级能效；
10、各个工艺包统一性要求：厂区所有PLC、变频器、软启动器、元器件等设备采用同类品牌。
11、备品备件：总价包含备品备件费用，提供所供设备的随机备件和必备附件、专用工具。提供连续运行2年的备品备件和专用工具，及2年的易损件
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公告期：5天
联系人：王工  0755-83214773  
联系人邮箱：wsky72@163.com
详细技术要求以项目业主招标公告相关文件为准。
合作商需提交1.项目合作意向书（格式自拟）；2.项目报价；特别提醒：项目合作意向书仅作为合作参考。

