[bookmark: _GoBack]装备公司关于某厂MBR膜项目寻求MBR膜设备制造商的公告
深圳市环水装备有限公司就某厂MBR膜组项目寻求MBR膜设备制造商合作伙伴，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的公司与我司联系沟通。
项目名称：某厂MBR膜项目
项目内容：
1.名称:MBR膜组器
2.型号规格:根据水厂规模及池体设计形式复核数量
3.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求
主要技术参数（供参考）
	序号
	性能指标
	单位
	主要技术要求
（包含但不限于以下条款）

	1 
	★膜材料
	/
	PVDF

	2 
	★平均膜孔径
	µm
	≤0.1μm

	3 
	★膜组件形式
	/
	带内衬帘式中空纤维膜

	4 
	★膜丝抗拉
强度
	N
	带内衬型，≥200N

	5 
	▲膜箱形式
	/
	单层膜箱，膜元件双列排布，中间竖向均匀集水，元件宽间距，减少膜丝缠绕，结构设计简单，减少维护量

	6 
	▲膜架材料
	/
	材质SS316/SS304L/SS304

	7 
	膜吹扫
曝气形式
	/
	脉冲曝气，集气式脉冲曝气形式，为间歇性高曝，比常规脉冲曝气管路设计、自控操作更简单

	8 
	过滤方式
	/
	负压抽吸

	9 
	▲膜产水方式
	/
	间歇产水

	10 
	膜组件数量
	套
	根据水厂设计规模及池体设计形式确定数量

	11 
	单套膜组件面积
	m2
	根据规模及膜组器的数量确定单套膜组件面积

	12 
	总膜面积
	m2
	膜组件数量×单套膜组件面积

	13 
	★膜组件处理量
	m3/d
	根据水厂设计规模、膜组器数量等参数确定

	14 
	★峰值流量系数
	/
	以实际设计为准

	15 
	★平均流量
	m3/h
	以实际设计为准

	16 
	★峰值流量
	m3/h
	以实际设计为准

	17 
	膜廊道数量
	条
	以实际设计为准

	18 
	▲单廊道膜组数量
	套
	以实际设计为准

	19 
	单条廊道平均产水量
	m3/d
	以实际设计为准

	20 
	平均膜通量
	L/m2·h
	以实际设计为准

	21 
	运行膜通量
	L/m2·h
	以实际设计为准

	22 
	峰值平均膜通量
	L/m2·h
	以实际设计为准

	23 
	峰值运行膜通量
	L/m2·h
	以实际设计为准

	24 
	单条廊道膜吹扫风量
	N·m3/h
	以实际设计为准

	25 
	总膜吹扫风量
	N·m3/h
	以实际设计为准

	26 
	★膜吹扫气水比
	/
	6:1

	27 
	★膜池污泥浓度
	mg/L
	8000~12000

	28 
	★质保期
	年
	5

	29 
	工作温度
	℃
	15~30

	30 
	最大耐受pH值范围
	/
	2~11

	31 
	工作pH值范围
	/
	5.5-9.5

	32 
	最大运行跨膜压差
	KPa
	≥55

	33 
	极限运行跨膜压差
	KPa
	≥85

	34 
	排丝方式
	/
	机械排丝

	35 
	根部保护
	/
	软胶根部保护


1.MBR膜组相关技术要求：
(1) ★膜材料：提供检测报告或相关证明材料并加盖响应供应商及所投产品制造商公章。
(2) ★平均膜孔径：提供具备CNAS和CMA双认证检测机构出具的检测报告，并加盖响应供应商及所投产品制造商公章。
(3) ★膜丝抗拉强度：提供具备CNAS和CMA双认证检测机构出具的检测报告并加盖响应供应商及所投产品制造商公章；
2.设备供应商或制造商要求：
供应商必须是本次采购项目所投产品（膜产品）的制造商或合法代理商。供应商若为制造商，必须提供制造商声明；供应商若为代理商，必须具有合法有效的代理证书或制造商（分公司、办事处授权无效）对本次采购出具的授权书；并提供相关证明文件（证明文件须在有效期内）复印件加盖供应商公章。同一制造商只允许授权一家有效的代理商参与本次投标，否则均按无效标处理。制造商与其合法代理商不得同时参加本次采购。
3.设备制造商业绩要求：
提供供应商所投产品制造商2015年1月1日至今（以合同签订时间为准)，具有单一项目处理规模达10万吨/日及以上的带衬增强型PVDF中空纤维膜单层膜组件供货业绩,且同时满足所供的膜组件设备正常运行达4年及以上（需提供2026年开具的用户证明）。
提供最多不超过5项业绩，超过5项则以业绩一览表前5项业绩计入评审。
证明材料：提供相应业绩合同资料（包括首页、合同关键信息页、合同盖章页及合同生效日期信息页）复印件加盖供应商和所投产品制造商公章，以及用户证明（需明确膜组件设备供应商、膜产品品牌、膜组件材料，并体现使用单位公章）复印件加盖供应商公章。
公告期：5天
联系人：王工  0755-83214773  
联系人邮箱：wsky72@163.com
详细技术要求以项目业主招标公告相关文件为准。
合作商需提交：1.项目合作意向书（格式自拟）；2.项目报价；3.业绩文件。特别提醒：项目合作意向书仅作为合作参考。
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