装备公司关于某水厂分布式光伏项目寻求光伏组件设备制造商的公告

深圳市环水装备有限公司就某水厂分布式光伏项目寻求光伏组件设备制造商合作伙伴，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的公司与我司联系沟通。

项目名称：某水厂分布式光伏项目

项目内容：

1.名称:光伏组件

2.组串规格:单晶硅630Wp,太阳能组件2382*1134*30

3.含光伏组件连接头MC4，组件排水夹

4.其他:满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求

其中，电池片转换效率≥24%，电池组件效率≥23%

光伏排布（供参考）

| 序号 | 建筑名称 | 组件数量（块） | 容量（kWp） | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收水池 | 446 | 280.98 | 水池光伏 |
| 2 | 维修车间+车棚 | 132 | 83.16 | 屋面平铺 |
| 3 | 污泥调节池 | 128 | 80.64 | 水池光伏 |
| 4 | 一期浓缩池 | 68 | 42.84 | 水池光伏 |
| 5 | 堆沙场 | 144 | 90.72 | 地面架高 |
| 6 | 反冲泵房+低压配电间 | 114 | 71.82 | 屋面平铺 |
| 7 | V型滤池 | 93 | 58.59 | 屋面平铺 |
| 8 | 二期低压配电间 | 42 | 26.46 | 屋面平铺 |
| 9 | 上向流活性炭滤池 | 56 | 35.28 | 屋面平铺 |
| 10 | 折板絮凝平流沉淀池 | 342 | 215.46 | 水池光伏 |
| 11 | 气水反冲滤池 | 396 | 249.48 | 屋面平铺 |
| 12 | 送水泵房+高压配电室 | 399 | 251.37 | 屋面平铺 |
| 13 | 变频间 | 56 | 35.28 | 屋面平铺 |
| 合计 |  | 2428 | 1522.08 |  |

光伏组件技术要求

▲（1）采用630Wp单晶硅双玻光伏组件，12年材料工艺质保和30年线性功率质保，提供质保说明书，具体技术参数要求严格按下表执行：

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块类型 | 630W（n型组件） |
| 2 | 电气参数 |  |
|  | 标准输出功率(W) | 630 |
|  | 输出功率公差(W) | 0~+3% |
|  | 模块效率(%) | 23.3 |
|  | 峰值功率电压(V) | 40.7 |
|  | 峰值功率电流(A) | 15.48 |
|  | 开路电压(V) | 48.9 |
|  | 短路电流(A) | 16.18 |
|  | 系统最大电压(V) | 1500VDC |
| 3 | 参数热特性 |  |
|  | 电池额定工作温度(℃) | 45±2°C |
|  | 短路电流的温度系数(%/℃) | +0.045 |
|  | 开路电压的温度系数(%/℃) | -0.25 |
|  | 峰值功率的温度系数(%/℃) | -0.29 |
| 4 | 机械参数 |  |
|  | 尺寸(L/W/T)(mm) | 2382/1134/30 |
|  | 重量(kg) | 33.1 |
|  | 封装材料 | EVA |
|  | 接线盒防护等级 | ≥IP68 |
|  | 框架材料 | 阳极氧化铝合金 |
| 5 | 工作条件 |  |
|  | 温度范围(℃) | -40℃～+85℃ |
|  | 最大风荷载(Pa) | 2.4K |

- 光伏组件型号获得抗 PID 认证、抗盐雾腐蚀认证、载荷认证、产品定型认证(金太阳认证或是TUV、CSA、UL、SGS、VDE、JET 等国际认证)并附试验报告、认证证书全部内容。

- 光伏组件设备制造商业绩要求

提供近5年（以2026年8月28日起倒算，以合同签订日期为准），光伏组件设备制造商用于国内与本次招标的光伏设备型号、规格相同或类似且在使用的供货业绩证明材料。光伏组件设备提供不超过10份自认为最具代表性的同类产品合同及用户使用证明文件。（业绩证明材料包括但不限于：1、中标通知书（若有）；2、供货合同（须体现合同双方名称、项目名称、安装地点、合同金额、合同签订时间、货物型号参数）；3、加盖合同甲方公司公章、项目章、部门章等可以证明业绩真实性以及设备仍在使用的验收证明或用户使用证明，内容应包括工程名称、安装地点、设备型号参数和用户联系电话等。以上均提供原件扫描件（复印件扫描件无效），原件备查） 注：优先提供业绩合同金额400万元的业绩。

公告时间：5个自然日

联系人：王工  0755-83214773

联系人邮箱：wsky72@163.com

详细技术要求以项目业主招标公告相关文件为准。

- 合作商需提交1.项目合作意向书（格式自拟）；2.项目报价；3.业绩文件。特别提醒：项目合作意向书仅作为合作参考。